3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТОРИЯ

3.1. Методика расчета расхода электрической энергии

Годовой расход электроэнергии на освещение WОС.Г(кВт·ч) определяется по формуле

WОС.Г=KCO⋅TM⋅PУ,	(3.1)

где	KCO - коэффициент спроса осветительных нагрузок;

TM - годовое число часов использования осветительной нагрузки, определяется в зависимости от географической широты местности, числа рабочих смен и рода осветительной нагрузки;

PУ - суммарная номинальная (нагрузка) мощность осветительных приборов, определяется исходя из того, что должны бать обеспечены достаточная освещенность рабочего места и деталей, постоянство освещенности, отсутствие резкой разницы в яркости освещения отдельных участков рабочего места, отсутствие резких теней. Чем мельче детали и чем меньше они пропускают света, тем больше должно быть освещение.

Различают установки общего освещения, предназначенные для освещения как рабочих мест так и всего цеха, и установки местного освещения для непосредственного освещения деталей, собираемых узлов и т.п., располагаемые в непосредственной близости от этих объектов.

Кроме общего и местного освещения, предусматривается освещение безопасности, установки которого должны получать питание независимо от светильников общего и местного освещения.

В установках общего освещения, применяемых в разборочно-сборочных цехах, светильники располагаются равномерными рядами. При освещении линии ТО и диагностирования светильники желательно располагать с ориентировкой на рабочие места. Местное освещение в комбинации с общим освещением рекомендуется применять в отделениях дифектовки, где приходится пользоваться измерительным инструментом, у стационарных постов, у слесарных верстаков, на металлорежущих станках и т.п.

Определяем количество ламп на каждом участке по следующей формуле

nЛ=EO⋅Fотд⋅KSO⋅ηисп,	(3.2)

где	EO - нормативная средняя освещенность данного участка, ЛК;

Fотд - площадь участка, м2;

ηисп - коэффициент использования светового потока, определяемый в зависимости показателя ϕ, учитывающего форму помещения;

SO - световой поток одной лампы;

K - коэффициент запаса освещения.

ϕ=FотдHn(a+b),	(3.3)

где	Hn - высота подвеса светильника, м;

a и b - ширина и длина помещения, м.

3.1.1. Определение количества ламп для зоны ТО и ТР автомобилей

ϕ=7304,5⋅(36+30)=2,13

nЛ=35⋅730⋅1,12500⋅0,46=24,5≈25

3.1.2. Определение количества ламп для линии ТО-1 автомобилей

ϕ=3004,5⋅(6+50)=1,19

nЛ=70⋅300⋅1,12500⋅0,37=19,1≈20

3.1.3. Определение количества ламп для линии Д-1 автомобилей

ϕ=2724,5⋅(36+6)=1,44

nЛ=75⋅272⋅1,12500⋅0,42=21,5≈22

3.1.4. Определение количества ламп для кузнечного участка

ϕ=724,5⋅(6+12)=0.9

nЛ=55⋅72⋅1,12500⋅0,32=5,4≈6

3.1.5. Определение количества ламп для сварочного и медницко-жестяницкого участка

ϕ=2164,5⋅(18+2)=1,52

nЛ=50⋅216⋅1,12500⋅0,42=11,4≈12

3.1.6. Определение количества ламп для электросилового участка

ϕ=724,5⋅(6+12)=0,96

nЛ=30⋅72⋅1,12500⋅0,37=4,01≈4

3.1.7. Определение количества ламп для аккумуляторного участка

ϕ=1444,5⋅(12+12)=1,38

nЛ=65⋅144⋅1,12500⋅0,42=9.8≈10

3.1.8. Определение количества ламп для шиномонтажного и вулканизационного участков

ϕ=1444,5⋅(12+12)=1,38

nЛ=50⋅144⋅1,12500⋅0,42=7,5≈8

3.1.9. Определение количества ламп для участка топливной аппаратуры

ϕ=1364,5⋅(12+9)=1,43

nЛ=100⋅136⋅1,12500⋅0,42=14,5≈15

3.1.10. Определение количества ламп для карбюраторного участка

ϕ=1364,5⋅(12+9)=1,43

nЛ=100⋅136⋅1,12500⋅0,42=14,6≈15

3.1.11. Определение количества ламп для агрегатного участка

ϕ=4324,5⋅(18+24)=2,3

nЛ=100⋅432⋅1,12500⋅0,51=39,1≈40

3.1.12. Определение количества ламп для электрического участка

ϕ=2324,5⋅(12+6+12+8)=1,3

nЛ=100⋅232⋅1,12500⋅0,42=23,3≈24

3.1.13. Определение количества ламп для зоны ТО и ТР автомобилей

ϕ=3004,5⋅(10+30)=1,11

nЛ=100⋅300⋅1,12500⋅0,37=33

Общее количество ламп, установленных на проектируемой станции технического обслуживания автомобилей:

nламп=256

Техническая характеристика ламп ЛД-40:

EO=35 ЛК;

SO=2500 ЛМ;

N=40 Вт;

Pn=40⋅256=9940 Вт.

WОС.Г.=0,85⋅220⋅9940=3188200 Вт.

Годовой расход электроэнергии Wг электроприемниками (электродвигатели, трансформаторы, электронагревательные устройства и др.) определяются по формуле

WГ=Fд⋅KСМ⋅Pa,	(3.4)

где	Fд - действительный годовой фонд времени оборудования в одну смену, ч;

KСМ - коэффициент сменности;

Pa - суммарная активная мощность электроприемников, кВт.

WГ=5⋅1⋅588710=2943550 кВт

3.2. Расчет естественного освещения СТОА

Ориентировочно площадь окон (остекления), обеспечивающая нормальную освещенность, определяем по формуле:

Sост=Sпола⋅ατ,	(3.5)

где	Sпола - площадь пола, м2;

α - коэффициент естественной освещенности;

τ - коэффициент, учитывающий потери света от загрязнения остекления, принимаемое для СТОА равным 0,6.

Sост=60⋅720,30,6=216,0 м2.

Определяем число окон в помещении:

nок=SостSок,	(3.6)

Sок=2,10⋅3,0=6,3 м2.

nок=216,06,3=34

Число окон в помещении 34.

3.3. Расчет вентиляции производственных помещений

Вентиляционные устройства в помещениях ремонтного предприятия предназначены для улучшения условий труда, уменьшения запыленности и задымленности воздуха, повышение сохранности оборудования.

Чаще всего вентиляция бывает приточно-вытяжной. В зависимости от перемещения воздуха вентиляция подразделяется на естественную и механическую. В данном проекте принята механическая вентиляция. В цехах и участках установлены вытяжные вентиляционные установки, которые удаляют воздух непосредственно от мест образования или выхода вредных выделений.

3.3.1. Определение объема отсасываемого воздуха по часовой кратности воздухаоборота

Для определения объема отсасываемого воздуха воспользуемся часовой кратностью воздухаобмена.

Данные по участкам сведем в таблицу 3.1.

Таблица 3.1

Распределение воздыхообмена по участкам

| Наименование участка | Объем участка, м3 | Часовая кратность воздухообмена, м3/ч | Объем отсасываемого воздуха, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Кузнечный участок | 720 | 5 | 3600 |
| 2. Сварочный и медницко-жестяницкий участок | 2160 | 3 | 6480 |
| 3. Аккумуляторный участок | 1440 | 5 | 7200 |
| 4. Шиномонтажный и вулканизационный участок | 1440 | 2 | 2880 |
| 5. Участок топливной аппаратуры | 1360 | 2 | 1720 |
| 6. Карбюраторный участок | 1360 | 2 | 1720 |
| 7. Электротехнический участок | 2320 | 2 | 4640 |
| 8. Агрегатный участок | 4320 | 2 | 8640 |

Определив по приведенным данным объем отсасываемого воздуха, можно подобрать вентилятор. Мощность (кВт) расходуемая вентилятором подсчитывается по формуле:

N=L⋅H3600⋅102⋅η,	(3.7)

где	L - объем воздуха перемещаемого вентилятором, м3/ч;

H - давление, развиваемое вентилятором, Па;

η - коэффициент полезного действия вентилятора.

Принимаем вентиляторы высокого давления, которые развивают давление до 4905 Па.

Обосновав таким образом мощность вентилятора составим таблицу, в которую снесем мощности вентиляторов рассчитанную и принятую, а также марку электродвигателя.

Таблица 3.2.

Подбор электродвигателей и вентиляторов по участкам

| 1. Кузнечный участок | 5771 | Принимаем электродвигатель А02-72-4; Nу=30 кВт; nэ=1460 мин-1 | Принимаем вентилятор А10-10 nв=1022 мин-1; №10 исполнение 6 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сварочный меднецко-жестяницкий участок | 103,9 |  |  | 4 |
| 3. Аккумуляторный участок | 115,4 |  |  | 4 |
| 4. Шиномонтажный и вулканизационный участок | 46,2 |  |  | 2 |
| 5. Участок топливной аппаратуры | 27,6 |  |  | 1 |
| 6. Карбюраторный участок | 27,6 |  |  | 1 |
| 7. Электротехнический участок | 74,4 |  |  | 3 |
| 8. Агрегатный участок | 138,5 |  |  | 5 |
| 9. Величина вохдухообмена для всего производственного корпуса | Lп.к=37500 м3/ч |  |  |  |

Отсасываемый от установок воздух должен компенсироваться поступлением такого же количества воздуха. Для подогрева входящего воздуха устанавливаются калориферы.

Количество тепла (Дж/с), необходимое для нагревания поступающего в помещение холодного воздуха, определяется по формуле

W=Lνc(Tb−Ta),	(3.8)

где	L - объем проходящего через калорифер воздуха, м3/с;

v - удельная масса воздуха, кг/м3;

c - теплоемкость воздуха, Джкг⋅г;

Tb - температура воздуха, до которой должен быть нагрет поступающий воздух;

Ta - температура поступающего в калорифер воздуха, г.

W=37500⋅23,4⋅0,24(15−(−15))=495006 Дж/с

Зная количество тепла, необходимого для нагревания поступающего воздуха, можно определить необходимую поверхность (м2) калорифера

Fn=W⋅ηKn⋅(TГ−Tоб)2−(Tb−Ta)2, 	(3.9)

где	W - количество тепла, необходимое для нагревания поступающего через калорифер холодного воздуха, Дж/с;

Kn - коэффициент теплоотдачи калорифера, Джкг⋅град;

TГ - температура поступающей в калорифер воды, град;

Tоб - т6емпература выходящей из калорифера воды, град;

η - коэффициент запаса калорифера.

Fn=495006⋅1,223,2⋅(90−40)2−(18+20)2=2395 м2.

3.4. Расчет отопления производственного корпуса

Расчет годового количества теплоты на отопление и вентиляцию ремонтного предприятия нужно производить в следующем порядке.

3.4.1. Рассчитываем максимальный секундный расход теплоты (Дж/с) на отопление.