Содержание

Введение	2

1. Общие положения	4

2. Общие сведения о водоеме-охладителе	6

2.1. Основные параметры водоема	6

2.2. Состав и краткая характеристика гидротехнических       сооружений	11

3. Правила использования водных ресурсов водоема	14

3.1. Основные водопользователи	14

3.2. Водохозяйственный баланс	15

3.2.1. располагаемые водные ресурсы	15

3.2.2. Безвозвратное водопотребление Курской АЭС	16

3.2.3. Потери воды на фильтрацию	17

3.2.4. Водохозяйственные балансы	17

4. Правила технической эксплуатации и благоустройства водоема	19

4.1. Эксплуатация водоема-охладителя и общие требования к его санитарному и техническому состоянию	19

4.1.1. Экологический мониторинг водоема-охладителя	19

4.1.2. Производственный экологический контроль	23

4.2. Контроль радиационной обстановки	24

Заключение	28

Список литературы	29

Приложения	30

Введение

Водоем-охладитель первой и второй очередей филиала концерна "Росэнергоатом" "Курская атомная станция" принят в эксплуатацию 12 декабря 1977 г. и решениями Курчатовского районного Совета народных депутатов от 11.02.82 г. № 59 и Курского облисполкома от 16.06.83 г. № 275 передан атомной станции в обособленное водопользование. Суммарная установленная мощность первой и второй очередей Курская АЭС составляет 4 млн. кВт.

Проект Правил использования водоема-охладителя первой и второй очередей Курской АЭС (далее Правила) разработан ОАО "Мособлгидропроект" на базе гидрологических, гидравлических, водохозяйственных и экологических расчетов, выполненных в 2003 году к проекту "Правил эксплуатации водоема-охладителя I и II очередей Курской АЭС" (1053-07-ПЭ), учитывает замечания согласующих организаций, выданные в 2004…2006 годах и соответствует действующим по состоянию на 1 июня 2008 года законодательным, нормативно-правовым актам Российской Федерации, нормативным актам СССР и РСФСР, не утратившим своего действия на территории России, нормативно-методическим документам МПР России. При разработке проекта Правил использованы имеющиеся проектные проработки по системе технического водоснабжения Курской АЭС и учтен опыт эксплуатации водоема-охладителя и использования водных ресурсов р. Сейм в целях водоснабжения Курской АЭС.

В процессе согласования проект Правил рассмотрен правительством Курской области, Департаментом экологической безопасности и природопользования Курской области, Главным управлением МЧС России по Курской области, отделом водных ресурсов по Курской области Донского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, Государственным учреждением Курским Центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями Росгидромета, Межрегиональным территориальным управлением технологического и экологического надзора Ростехнадзора по Центральному Федеральному округу, Центральным управлением по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и акклиматизации, Региональным управлением № 125 Федерального медико-биологического агентства Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, филиалом концерна "Росэнергоатом" "Курская атомная станция".

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают требования к рациональному использованию и охране водных ресурсов водоема-охладителя, организации и выполнению мероприятий по обеспечению надлежащего технического и санитарного состояния, экологической безопасности работы водоема-охладителя, организации системы наблюдений за состоянием акватории, прилегающей к водоему-охладителю территории и гидротехнических сооружений системы технического водоснабжения первой и второй очередей КуАЭС (ТВС КуАЭС), организации работы службы эксплуатации водоема-охладителя, порядку действий персонала при угрозе возникновения и/или возникновении аварийных ситуаций.

1.2. Соблюдение требований Правил обязательно для всех предприятий, организаций и учреждений, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих общее и специальное водопользование на водоеме-охладителе, выполнение работ, влияющих на состояние акватории, водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоема-охладителя, разработку и осуществление мероприятий по поддержанию надлежащего технического состояния и благоустройству водоема-охладителя.

Все другие технические документы, регламентирующие порядок использования водных ресурсов водоема-охладителя и эксплуатации гидротехнических сооружений ТВС КуАЭС, должны разрабатываться в полном соответствии с настоящими Правилами.

1.3. При существенном изменении водохозяйственной обстановки в бассейне р. Сейм выше КуАЭС, вызывающем необходимость уточнения условий работы водоема-охладителя, изменении состава гидротехнических сооружений ТВС КуАЭС, плановом выводе энергоблоков первой и второй очередей КуАЭС из эксплуатации, возникновении необходимости использования водоема-охладителя первой и второй очередей КуАЭС в целях охлаждения технической воды третьей очереди КуАЭС и наоборот, а также в других необходимых случаях, Правила подлежат пересмотру, дополнению или уточнению.

Пересмотр, дополнение или уточнение Правил производится органом, утвердившим настоящие Правила, по представлению в установленном порядке заинтересованных органов управления, организаций или водопользователей.

1.4. В случае расхождения требований настоящих Правил с нормами принимаемых в период после их утверждения законодательно-правовых актов Российской Федерации, Курской области и требованиями нормативно-методических документов специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей природной среды, надлежит руководствоваться последними.

1.5. Перевод водоема-охладителя на режим работы, не предусмотренный Правилами или даже запрещенный в условиях нормальной эксплуатации, допускается в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, угрожающих безопасности и сохранности основных сооружений ТВС КуАЭС, и требующих принятия неотложных мер. В этом случае изменение режима работы производится непосредственным распоряжением Дирекции КуАЭС, с незамедлительным уведомлением об этом государственных органов, ответственных за безопасность населения и объектов экономики в прибрежной зоне водоема-охладителя и на нижележащем участке р. Сейм, органов государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений, органов государственного управления использованием и охраной водного фонда, ответственных за ведение режимов работы водоема-охладителя, органов местного самоуправления.

1.6. Контроль за соблюдением Правил осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. Общие сведения о водоеме-охладителе

2.1. Основные параметры водоЕМа

Водоем-охладитель первой и второй очередей КуАЭС, наливного типа, расположено на левобережной пойме р. Сейм – левого притока р. Десна (бассейн Днепра), между ограждающей дамбой и надпойменной террасой, на участке от х. Александровский до д. Рассолово Курчатовского района Курской области. Река Сейм отведена в обход водоема по каналу (искусственному руслу), выполненному в глубоких выемках. Береговая насосная станция подпитки водоема-охладителя находится на расстоянии 518 км от устья р. Сейм.

Водоем-охладитель построен по проекту ОКБ института "Гидропроект" имени С.Я. Жука, разработанному в 1973…74 годах, наполнен в 1976 г. и принят в эксплуатацию актом государственной комиссии от 12.12. 1977 г. Основным назначением водоема-охладителя, осуществляющего незначительное сезонное регулирование стока, является техническое водоснабжение первой и второй очередей КуАЭС – охлаждение оборотной воды и восполнение безвозвратных потерь в системе техводоснабжения. Кроме того, водоем-охладитель используется в целях рыбоводства, рекреации и удовлетворения хозяйственных нужд. Отбор воды из р. Сейм осуществляется при наличии в ней избытков стока сверх лимитирующего расхода и по мере необходимости, в целях поддержания постоянного уровня воды в водоеме-охладителе.

В период до ввода в эксплуатацию водоема-охладителя третьей очереди КуАЭС, строящегося на правобережной пойме р. Сейм, водоем-охладитель первой и второй очередей эксплуатируется изолировано. Почтовый адрес владельца гидротехнических сооружений (ГТС): 307380, г. Курчатов, Курской области, промзона АБК-1, филиал концерна "Росэнергоатом" "Курская атомная станция". Номер регистрации государственного предприятия: № 10 от 21.05. 1992 г.

Основные параметры водоема-охладителя первой и второй очередей КуАЭС приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование параметров, размерность | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | по проекту | фактически |
| 1 Нормальный подпорный уровень НПУ, м | 154,5 | 154,5 |
| 2 Уровень мертвого объема УМО, м | 153,0 | 153,0 |
| 3 Форсированный подпорный уровень ФПУ обеспеченностью Р=0,01%, м | 154,5 | 154,5 |
| 4 Длина, км | 8,7 | 8,8 |
| 5 Ширина максимальная/средняя, км | 3,2/2,5 | 3,1/2,4 |
| 6 Глубина максимальная/средняя, м | 6,0/4,4 | 10,0/4,8 |
| 7 Площадь мелководий с глубиной до 2 м, км2 | 1,41 | 2,46 |
| 8 Объем полный/полезный, млн. м3 | 94,6/32,4 | 101,39/30,87 |
| 9 Протяженность береговой линии, км | 22,2 | 23,5 |
| 10 Площадь зеркала при НПУ, км2 | 21,46 | 20,96 |

Река Сейм является типичной равнинной рекой с высоким весенним половодьем и устойчивой меженью, изредка нарушаемой дождевыми паводками, значительно меньшими по объему и величине пика, чем весеннее половодье. Питание реки смешанное: снеговое, дождевое и грунтовое. Средняя дата начала ледовых явлений по наблюдениям во входном створе х. Александровский 2 декабря, окончания – 22 марта.

Общая длина реки составляет 748 км, водосборная площадь 17500 км2. В створе береговой насосной станции подпитки водоема-охладителя (БНС-3) водосборная площадь реки составляет 8800 км2. Во входном створе х. Александровский, применительно к которому приводятся гидрологические характеристики р. Сейм, водосборная площадь реки составляет 8670 км2.

Расходы воды р. Сейм по данным гидрометрических наблюдений изменяются от 5,87 м3/с (20.12. 1969 г) до 1920 м3/с (07.04. 1970 г). Основные гидрологические характеристики р. Сейм во входном створе х. Александровский за многолетний период (1927…2002 годы) приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Наименование характеристики, размерность | Значение |
| --- | --- |
| Годовой естественный сток |  |
| Средний многолетний, млн. м3 м3/с | 1 075 34,1 |
| Наибольший за период наблюдений (1970/71), млн. м3 м3/с | 1987 63,0 |
| Наименьший за период наблюдений (1975/76), млн. м3 м3/с | 423 13,4 |
| Коэффициент вариации Cv асимметрии Cs | 0,28 2,0 * Cv |
| Расчетный объем стока, млн. м3 обеспеченностью 10% 75% | 1 473 858 |
| Расчетный объем стока, млн. м3 обеспеченностью 95% 97% | 637 587 |
| Внутригодовое распределение стока в средних условиях: - весеннее половодье (март-май),% - межень (май-декабрь, январь-февраль),% | 56 44 |
| Максимальные расходы воды весеннего половодья, м3/с |  |
| Обеспеченностью 0,01% (с гарантийной поправкой) 0,1% 1,0% 5,0% 10% | 8 000 4 460 2 620 1 580 1 190 |
| Минимальные среднемесячные расходы воды, м3/с |  |
| Летний обеспеченностью 95% | 8,08 |
| Зимний обеспеченностью 95% | 8,46 |

Внутригодовое распределение естественного стока р. Сейм в районе КуАЭС в годы различной водности (в м3/с) приведено в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Месяц | Многоводный год обеспеченностью 10% по году и половодью (модель 1960/61 г) | Средний по водности год (модель 1971/72 г) | Маловодный год обеспеченностью 95% по году и межени (модель 1939/40 г) | Маловодный год обеспеченностью 97% по году и межени (модель 1939/40 г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| март | 33,0 | 124 | 40,7 | 36,6 |
| апрель | 316 | 77,7 | 79,0 | 71,1 |
| май | 19,8 | 24,8 | 8,82 | 7,94 |
| июнь | 12,7 | 21,9 | 19,76 | 18,7 |
| июль | 15,9 | 22,7 | 14, 19 | 13,4 |
| август | 17,6 | 14,0 | 8,08 | 7,33 |
| сентябрь | 15,5 | 20,9 | 7,75 | 7,35 |
| октябрь | 19,1 | 23,0 | 10,6 | 10,0 |
| ноябрь | 22 | 27,8 | 13,7 | 13,0 |
| декабрь | 44,8 | 27,3 | 20,0 | 19,0 |
| январь | 26,6 | 11,7 | 11,5 | 10,9 |
| февраль | 20,1 | 11,5 | 8,46 | 8,00 |
| Год (III-XII, I-II) | 46,7 | 34,1 | 20,2 | 18,6 |
| Половодье (III-V) | 121 | 75,5 | 42,5 | 38,2 |
| Межень (VI-II) | 21,7 | 20,1 | 12,7 | 12,0 |

Непосредственно в водоеме-охладитель первой и второй очередей КуАЭС с левого берега, с суммарной водосборной площади 20,1 км2, впадает четыре балки; в искусственное русло р. Сейм на участке от входного створа до БНС-3 – р. Дичня с левого берега (площадь водосбора 128 км2) и две балки с левого и правого берегов, с суммарной водосборной площадью 15,3 км2. Основные гидрологические характеристики малых водотоков в пределах КуАЭС, учитываемые в водохозяйственных балансах, приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

| Наименование характеристики, размерность | Водотоки, впадающие в водоем-охладитель | Водотоки, впадающие в искусствен-ное русло |
| --- | --- | --- |
| Годовой естественный сток |  |  |
| Средний многолетний, млн. м3 м3/с | 0,88 0,028 | 15,8 0,50 |
| Расчетный объем стока, млн. м3 обеспеченностью 10% 75% 95% 97% | 1,89 0,364 0,105 0,077 | 23,0 11,9 8,28 7,50 |
| Внутригодовое распределение стока в средних условиях: - весеннее половодье (март-май),% - межень (май-декабрь, январь-февраль),% | 91 9 | 66 34 |
| Максимальные расходы воды весеннего половодья, м3/с |  |  |
| Обеспеченностью 0,01% 0,1% 1,0% 5,0% 10% | 64,0 47,4 31,1 17,9 13,5 | 252 196 141 88,3 71,2 |
| Максимальные расходы воды дождевых паводков, м3/с |  |  |
| Обеспеченностью 0,01% 0,1% 1,0% 5,0% 10% | 298 173 69,2 29,1 20,8 | 596 308 123 51,7 37,1 |
| Минимальные среднемесячные расходы воды, м3/с |  |  |
| Летний обеспеченностью 95% | 0 | 0,038 |
| Зимний обеспеченностью 95% | 0 | 0,046 |

Внутригодовое распределение стока малых водотоков в годы различной водности приведено в таблице 2.5.

Таблица 2.5. в млн. м3

|  | Водотоки, впадающие в водоем-охладитель |  |  |  | Водотоки, впадающие в искусственное русло |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Многовод-ный год обеспечен-ностью 10% по году и половодью | Сред-ний по вод-ности год | Маловод-ный год обеспечен-ностью 95% по году и межени | Маловод-ный год обеспечен-ностью 97% по году и межени | Многовод-ный год обеспечен-ностью 10% по году и половодью | Сред-ний по вод-ности год | Маловод-ный год обеспечен-ностью 95% по году и межени | Маловод-ный год обеспечен-ностью 97% по году и межени |
| март | 0, 20 | 0,74 | 0,105 | 0,077 | 10,71 | 6,84 | 4,32 | 3,98 |
| апрель | 1,57 | 0,06 | 0 | 0 | 6,96 | 2,44 | 3,12 | 2,87 |
| май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 1,06 | 0, 192 | 0,177 |
| июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,065 | 0,44 | 0,062 | 0,045 |
| июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,142 | 0,53 | 0,048 | 0,035 |
| август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,362 | 0,28 | 0,038 | 0,028 |
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,482 | 0,78 | 0,042 | 0,031 |
| октябрь | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,995 | 0,94 | 0,110 | 0,081 |
| ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,783 | 1,06 | 0,111 | 0,081 |
| декабрь | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 1,160 | 0,96 | 0,131 | 0,096 |
| январь | 0,11 | 0,01 | 0 | 0 | 0,666 | 0,24 | 0,046 | 0,034 |
| февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0, 195 | 0,21 | 0,058 | 0,042 |
| Год (III-XII, I-II) | 1,89 | 0,88 | 0,105 | 0,077 | 23,00 | 15,8 | 8,28 | 7,50 |
| Половодье (III-V) | 1,77 | 0,80 | 0,105 | 0,077 | 18,15 | 10,4 | 7,64 | 7,03 |
| Межень (VI-II) | 0,12 | 0,08 | 0 | 0 | 4,85 | 5,44 | 0,64 | 0,47 |

2.2. Состав и краткая характеристика гидротехнических сооружений

Гидротехнические сооружения системы технического водоснабжения предназначены для обеспечения КуАЭС достаточным количеством технической воды с заданными параметрами, обеспечивающими надежную и экономичную работу оборудования. По техническому водоснабжению КуАЭС в соответствии со СНиП 2.04.02-84 отнесена к I категории надежности подачи технической воды.

Основные гидротехнические сооружения КуАЭС располагаются в пойме р. Сейм и состоят из сооружений водоема-охладителя и узла сооружений промплощадки.

Гидротехнические сооружения водоема-охладителя:

- водоем-охладитель;

- ограждающая дамба водоема-охладителя;

- берегоукрепление;

- струенаправляющая дамба;

- струераспределительная дамба;

- рыбозаградительная дамба;

- береговая насосная станция подпитки № 3 (БНС-3) с подводящим каналом;

- рыбозаградитель перед БНС-3;

- искусственное русло р. Сейм;

- канал для отвода р. Дичня;

- канал(канава) для сброса дренажных и ливневых вод;

Гидротехнические сооружения пристанционного узла:

- подводящий канал;

- береговая насосная станция технического водоснабжения БНС-1 (циркуляционная);

- береговая насосная станция технического водоснабжения БНС-4 (циркуляционная);

- береговая насосная станция технического водоснабжения БНС-2 (аппаратная);

- береговая насосная станция технического водоснабжения БНС-5 (аппаратная);

- напорные бассейны (№ 1, 2);

- водоприемники (№1, 2);

- водозаборные сооружения (№ 1, 2, 3, 4);

- пристанционные водоводы;

- водовод рециркуляции;

- отводящий (сбросной) канал с концевым сооружением.

В соответствии со СНиП 33-01–2003 все гидротехнические сооружения относятся к сооружениям I класса. Отметка гребня ограждающей дамбы 156,8 м принята из условия нормального превышения над расчетной ветровой волной в водоеме-охладителе.

Возможность разрушения ограждающей дамбы от переполнения исключается полностью, так как водоем является наливным, а наполнение осуществляется насосной станцией подпитки № 3, работа которой контролируется обслуживающим персоналом.

Разрушение дамбы водоема-охладителя вследствие размыва фильтрационным потоком ее основания исключается ввиду распластанного профиля дамбы (верховой откос 1: 30) и незначительного градиента фильтрационного потока.

3. Правила использования водных ресурсов водоема

3.1. Основные водопользователи

Основным водопользователем на водоеме-охладителе первой и второй очередей КуАЭС и единственным, осуществляющим специальное водопользование, является филиал концерна "Росэнергоатом" "Курская атомная станция" в составе четырех энергоблоков по 1 млн. кВт каждый. Потребители технической воды основного производства КуАЭС делятся на две группы.

Первую группу потребителей составляют системы безопасности реакторных отделений и другие потребители, требующие надежного водоснабжения. Потребители этой группы обеспечиваются водой от аппаратных насосных станций № 2 и № 5.

Вторую группу потребителей составляют конденсаторы турбин и другие потребители машзалов, не влияющие на безопасность КуАЭС. Подача воды из водоема для охлаждения оборудования энергоблоков АЭС осуществляется по открытому подводящему каналу, из которого она посредством насосных станций подается в реакторные отделения и в напорные бассейны, обеспечивающие водоснабжение машзалов.

Расчетный объем воды в оборотной системе технического водоснабжения КуАЭС составляет 7252550 тыс. м3/год.

Кроме того, из водоема-охладителя осуществляется водоснабжение тепличного комбината КуАЭС, забор воды на который производится из системы технического водоснабжения КуАЭС насосной станцией производительностью 0,038 м3/с.

Водоем-охладитель используется также в интересах любительского рыболовства, рекреации. Садковое рыбоводное хозяйство размещается на струенаправляющей дамбе водоема-охладителя и используется КуАЭС для выращивания молоди теплолюбивых рыб, регулирующих численность дрейссены и развитие водной растительности. Обустроенные пляжи размещаются на левом берегу водоема-охладителя в черте г. Курчатова. На правом берегу р. Сейм располагается база отдыха КуАЭС "Орбита", водоснабжение которой осуществляется из подземных источников, расчетным объемом 356 м3/сутки, а отведение сточных вод после сооружений биологической очистки – в р. Сейм на 523 км от устья реки (в 5 км выше БНС-3), расчетным объемом 336 м3/сутки.

Любительское рыболовство и рекреация ограничительных требований к режиму работы водоема-охладителя, обеспечивающему удовлетворение потребностей основного водопользователя, не предъявляют.

3.2. Водохозяйственный баланс

3.2.1 располагаемые водные ресурсы

Располагаемые водные ресурсы водоема-охладителя первой и второй очередей КуАЭС, используемые в интересах основного водопользователя, складываются из бытового стока р. Сейм (с учетом ограничений по забору воды), стока малых водотоков, принимаемых в водоем-охладитель и в искусственное русло р. Сейм, и осадков, выпадающих на зеркало водоема.

Безвозвратное водопотребление населения и всех отраслей хозяйства в бассейне р. Сейм выше КуАЭС составляет на уровне 2002 года в средний по водности год 75,3 млн. м3, в маловодный год - 69,7 млн. м3. На ближайшую перспективу ожидается рост безвозвратного водопотребления в средний по водности год до 94,1 млн. м3, в маловодный год - до 88,5 млн. м3. Безвозвратное водопотребление г. Курчатов составляет 12,35 млн. м3 и на перспективу сохраняется.

Увеличение бытового стока р. Сейм в бассейне выше КуАЭС за счет использования несвязанных подземных вод составляет 28,2 млн. м3 и на перспективу сохраняется. Уменьшение бытового стока р. Сейм в маловодный год за счет испарения с поверхности прудов в бассейне реки составляет 4,23 млн. м3 и на перспективу сохраняется. Дополнительное испарение с поверхности строящегося Курского водохранилища, учитываемое в балансах на ближайшую перспективу, в маловодный год составит 8,67 млн. м3.

Распределение бытового стока р. Сейм во входном створе КуАЭС по сезонам маловодного года нормативной обеспеченности 95%.

Ограничение по забору воды в водоем-охладитель из р. Сейм (при расходах воды во входном створе менее 8 м3/с забор не производится), снижает располагаемые для КуАЭС водные ресурсы на 252,2 млн. м3 в годы с нормальной водностью и от 225,5 до 247,1 млн. м3 в маловодные годы.

Слой осадков, выпадающих на водную поверхность водоема-охладителя, составляет для среднего года 490 мм, для засушливого (маловодного) - 335 мм, и учитывается в потерях воды на естественное испарение водоема-охладителя.

3.2.2 Безвозвратное водопотребление Курской АЭС

Безвозвратное водопотребление из водоема-охладителя первой и второй очередей Курской АЭС складывается из потерь воды на:

- естественное испарение (за вычетом осадков на водную поверхность);

- тепловое (дополнительное) испарение;

- собственные технологические нужды Курской АЭС;

- орошение тепличного хозяйства Курской АЭС.

Годовой объем потерь на естественное испарение за вычетом осадков на водную поверхность составляет для условий среднего по водности года 2,6 млн. м3, для засушливого (маловодного) года обеспеченностью 95% - 11,76 млн. м3.

Расчетный объем потерь воды на тепловое испарение для любого по водности года составляет 44,78 млн. м3 (с учетом графика планового ремонта оборудования).

Нормативные безвозвратные потери воды на собственные технологические нужды первой и второй очередей КуАЭС для любого по водности года составляют 1,00 млн. м3.

Безвозвратное водопотребление на орошение тепличного хозяйства для условий среднего по водности года составляет 0,72 млн. м3, для засушливого (маловодного) года - 1,07 млн. м3.

Суммарное безвозвратное водопотребление первой и второй очередей КуАЭС для условий среднего по водности года составляет 49,12 млн. м3, для засушливого (маловодного) года - 58,61 млн. м3.

3.2.3. Потери воды на фильтрацию

Фильтрационные утечки из водоема-охладителя первой и второй очередей КуАЭС полностью возвращаются в искусственное русло р. Сейм и не являются безвозвратными для источника водоснабжения. Величина фильтрации для водохозяйственных балансов определена расчетом и составляет за год 34,7 млн. м3 независимо от изменения уровней воды водоема и водности года.

3.2.4. Водохозяйственные балансы

Водохозяйственные балансы р. Сейм и водоема-охладителя первой и второй очередей КуАЭС характеризуют режимы работы водоема-охладителя в различных условиях водности р. Сейм и являются основой оперативного планирования работы береговой насосной станции подпитки БНС-3 на предстоящий период в условиях работы первого-четвертого энергоблоков атомной станции проектной мощностью с учетом нормативного графика ремонта.

Суммарный необходимый объем забора воды из р. Сейм в водоем-охладитель первой и второй очередей КуАЭС для условий среднего по водности года составляет 83,80 млн. м3, для засушливого (маловодного) года нормативной обеспеченности 95% - 93,31 млн. м3.

При неполной загрузке первой и второй очередей КуАЭС по условиям работы в Единой энергосистеме, проведении внеплановых ремонтов и в других случаях снижения потребностей атомной станции в водных ресурсах, подкачка воды из р. Сейм должна сокращаться.

4. Правила технической эксплуатации и благоустройства водоема

4.1. Эксплуатация водоема-охладителя и общие требования к его санитарному и техническому состоянию

Все сооружения, устройства и другие элементы водоема-охладителя, расположенные в его границах и в пределах водоохранной зоны, должны содержаться в технически исправном состоянии.

Территория, на которой выполняются мероприятия для поддержания надлежащего состояния водоема-охладителя, включает в себя:

- акваторию водоема-охладителя;

- искусственное русло р. Сейм;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- гидротехнические сооружения, находящиеся в управлении службы эксплуатации.

Мероприятия, выполняемые на данных территориях, предусматривают решение следующих задач:

- обеспечение нормальной работы КуАЭС;

- снижение и/или ликвидация негативных процессов, ухудшающих качество воды в водоеме-охладителе.

В состав мероприятий входят:

- организация и проведение мониторинга водного объекта;

- обеспечение качества воды;

- соблюдение надлежащего санитарного состояния водоема-охладителя.

4.1.1 Экологический мониторинг водоема-охладителя

Мониторинг водоема-охладителя организуется Дирекцией филиала концерна "Росэнергоатом" "Курская атомная станция" согласно "Положению о ведении государственного мониторинга водных объектов", утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 марта 1997 г. № 307, и осуществляется по специально разрабатываемому проекту с привлечением специализированных организаций.

Мониторинг водного объекта служит для осуществления контроля санитарно-эпидемиологической обстановки и состоит из:

- мониторинга поверхностных вод водоема-охладителя и искусственного русла р. Сейм;

- мониторинга подземных вод;

- мониторинга гидротехнических сооружений.

Для выполнения этой работы в составе службы эксплуатации предусматривается служба мониторинга, включающая группы наблюдений, анализа результатов мониторинга и разработки вариантов управляющих решений.

Служба эксплуатации, выполняющая работы по мониторингу, при составлении ежегодных планов своих работ учитывает действующую общую схему государственного мониторинга. В плане указываются:

- виды наблюдений и организации их выполняющие;

- организация, проводящая анализ результатов наблюдений и подготовку управленческих решений;

- организации, использующие в своей деятельности результаты мониторинга, сроки представления им информации и порядок ее передачи;

- организация, ведущая банк данных, обработку, хранение, распоряжение всей информацией, получаемой в ходе мониторинга.

Наблюдения осуществляются персоналом группы наблюдений и контроля за гидротехническими сооружениями гидротехнического цеха в соответствии с "Программой натурных наблюдений за гидротехническими сооружениями Курской атомной станции, гидрологическим, метеорологическим, гидрогеологическим, гидрохимическим, гидробиологическим режимами водоемов-охладителей и р. Сейм", утверждаемой Дирекцией КуАЭС сроком на три года. Химические анализы поверхностных вод водоема-охладителя и р. Сейм и подземных вод пьезометров ограждающей дамбы выполняет лаборатория экологической безопасности отдела радиационной безопасности.

Кроме того, для выполнения гидрометеорологических, гидрогеологических, геодезических, гидрографических, гидробиологических работ и водолазных обследований подводных частей гидротехнических сооружений привлекаются специализированные организации.

Основными объектами контроля и наблюдения за состоянием водных экосистем в регионе Курской АЭС в рамках экологического мониторинга являются природные водотоки Сейм и Реут, а также водоем-охладитель I и II очереди.

По сравнению с производственным контролем сеть экологического мониторинга включает гораздо больше пунктов наблюдения. В этом случае пробы воды отбираются по всей акватории действующего водоема-охладителя с учетом местоположения его характерных участков, которые различаются по глубине, проточности и конфигурации берегов, интенсивности и направленности распространения транзитного потока сбросных вод АЭС и на иных участках его хозяйственного использования, например, для рыбоводства или рекреационных целей.

В ходе экологического мониторинга кроме наблюдения за пространственно-временными характеристиками изменения показателей химического состава воды в водоеме-охладителе I и II очереди изучается и режим их стратификации. Для этого пробы воды отбираются в поверхностном слое и по глубине водного объекта.

Качество воды.

В соответствии с "Санитарными правилами проектирования и эксплуатации атомных станций" (СП АС-03), качество воды водоема-охладителя регламентируется действующими правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами для водоемов культурно-бытового назначения и рыбохозяйственного использования.

Регулярные мероприятия по обеспечению требуемого качества воды в водоеме-охладителе включают:

- выполнение и контроль за ходом работ по снижению поступлений загрязнений с прилегающей территории;

- обеспечение соблюдения водопользователями водоохранных требований при использовании водоема-охладителя;

- организацию и проведение наблюдений за качеством воды и загрязнением донных отложений в водоеме-охладителе.

В случае фиксирования экстремально высоких показателей загрязнения воды служба эксплуатации выявляет причину и требует от водопользователей выполнения мероприятий по предотвращению дальнейшего загрязнения водоема-охладителя, а также сообщает органам госводконтроля о необходимости срочного принятия соответствующих мер.

Санитарное состояние водоема-охладителя и водоохранной зоны.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в зоне водоема-охладителя осуществляет Региональное управление №125 Федерального медико-биологического агентства.

Оценка санитарно-паразитологической обстановки в зоне водоема-охладителя, рекомендации по составу и содержанию мероприятий, реализация которых предусматривает улучшение условий жизни и безопасности здоровья населения, выполняется им же.

При угрозе зараженности рыб Региональное управление №125 Федерального медико-биологического агентства совместно со службой эксплуатации организуют санитарно-просветительскую работу среди населения и контроль за реализацией условно годной рыбы в соответствии с требованиями СанПиН 3.2.1333-03.

Категорически запрещен сброс в водоем-охладитель неочищенных сточных вод промышленными, сельскохозяйственными и коммунальными предприятиями, а также сброс любых отбросов, твердых отходов и масел. Условия сброса сточных вод в водоем после их очистки в каждом конкретном случае подлежат согласованию с Дирекцией филиала концерна "Росэнергоатом" "Курская атомная станция", Региональным управлением №125 Федерального медико-биологического агентства, Государственной инспекцией по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства по Курской области, отделом водных ресурсов по Курской области и территориальным органом Росприроднадзора МПР России.

4.1.2 Производственный экологический контроль

Производственный экологический контроль (производственный экологический мониторинг) предназначен для решения задач оперативного наблюдения и контроля уровня загрязнения природной среды на территории санитарно-защитной зоны, оценки экологической обстановки, информирования общественности о состоянии окружающей среды и последствиях техногенных аварий.

По результатам производственного экологического мониторинга совершенствуется программа по охране окружающей среды, корректируются затраты на охрану окружающей среды и платежи за загрязнение окружающей среды, совершенствуется система управления производством.

Информация, полученная в процессе проведения производственного экологического мониторинга может быть использована при проведении аудита различных природных объектов.

Производственный контроль осуществляется лабораторией экологической безопасности (ЛЭБ) Курской АЭС. Для этого на реке Сейм между хутором Александровский и деревней Быки установлено восемь створов. При этом в качестве условно-фонового створа принимается пункт наблюдения в районе хутора Александровский, до начала искусственного русла реки Сейм. На реке Реут установлено два пункта наблюдения - выше и ниже выхода очищенных сточных вод ливневой канализации промплощадки АЭС.

Основной задачей системы производственного контроля ЛЭБ АЭС является наблюдение за соблюдением требований, установленных природоохранными органами по показателям качества очищенных сточных вод и качества воды в водоеме-охладителе.

Важным фактором, влияющим на экологическое состояние водоема-охладителя, является определение изменения степени минерализации и ионного состава воды, обусловленное термическим воздействием работы атомной станции.

Сеть пунктов наблюдения в рамках экологического мониторинга, в полном объеме включает сеть пунктов производственного контроля, рассматривая ее, как важную, составную часть мониторинга экологического состояния водных экосистем в данном регионе в целом. В рамках производственного контроля имеется достаточно длительный и обеспеченный ряд наблюдений в зонах непосредственного воздействия источника эмиссии химических веществ. Имеющиеся фондовые данные ЛЭБ Курской АЭС являются необходимым звеном при анализе текущего уровня ее экологической безопасности.

4.2. Контроль радиационной обстановки

В соответствии с "Рекомендациями по дозиметрическому контролю в районе расположения АЭС", утвержденными Минздравом СССР, контроль за радиационной обстановкой на водоеме-охладителе первой и второй очередей КуАЭС возложен на службу внешней дозиметрии станции – отдел радиационной безопасности.

Работа службы внешней дозиметрии КуАЭС выполняется в соответствии с "Графиком радиационного и санитарного контроля за состоянием окружающей среды в районе расположения Курской АЭС", согласованным с Региональным управлением №125 Федерального медико-биологического агентства.

Дополнительный контроль за радиационной обстановкой на водоеме-охладителе выполняется Региональным управлением №125 Федерального медико-биологического агентства.

На службу внешней дозиметрической станции возлагаются следующие работы по контролю за радиационной обстановкой на водоеме-охладителе (таблица 4.1).

Таблица 4.1

| Объект контроля | Изотоп или вид радиоактивного излучения | Частота отбора проб или измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Вода водоема-охладителя | общая бета-активность, Ku/л суммарная альфа-активность, Бк/м3 | раз в месяц каждая проба | Точки контроля: - подводящий канал; - отводящий канал - искусственное русло р. Сейм в районе БНС-3 - рыбхоз |
|  | стронций-90, Ku/л | объединенная проба за квартал |  |
|  | радионуклидный состав | объединенная проба за квартал |  |
| Вода в пьезоме-трических сква-жинах ограждаю-щей дамбы | удельная активность, Ku/л | два раза в год | Количество пьезометричес-ких скважин – 36 шт. (установлены в 2002 г) |
|  | радионуклидный состав | при условии превышения фона в пять раз |  |
| Донные отложения, водоросли | - стронций-90, Ku/л - радионуклидный состав | один раз в год | Отбор проб в районах: - подводящий канал; - отводящий канал; - рыбхоз - г. Курчатов |
| Рыба | - стронций-90, Ku/л - радионуклид-ный состав | четыре раза в год | Отбор проб: - в водоеме-охладителе - в р. Сейм |

Для определения влияния сбросных вод на радиационную обстановку водоема-охладителя производится измерение концентраций радионуклидов в воде отводящего канала. Места отбора проб помечены на схеме расположения пунктов наблюдения КуАЭС.

Динамика изменения активности сбросных вод КуАЭС контролируется автоматическим измерителем мощности дозы, установленным в лотках сбросного канала которая представлена в приложении А.

Сброс воды с первой и второй очередей КуАЭС производится через цирководы ТГ-I-8 в сбросной канал водоема-охладителя. Автоматический контроль удельной объемной активности цирководы осуществляют с помощью устройств детоктирования УДЖГ-14рI, вмонтированных в цирководы, с передачей информации на ЩРК-2 (Горбач - I, II) по кабельным связям. С целью суммарного контроля воды сбросного канала на выходе установлен γ - датчик, регистрирующий γ-излучение от воды сбросного канала. В этом случае информация передается на прибор КДУ-4 в штаб ГО КуАЭС. Оценка интегральной активности и радионуклидного состава воды водоема-охладителя производится лабораторией внешней дозиметрии из динамической пробы.

Данные контроля радиационной обстановки водоема-охладителя оформляются отчетами установленной формы и в определенные сроки передаются в соответствующие организации, в том числе в Региональное управление №125 Федерального медико-биологического агентства и другие заинтересованные организации.

В случае превышения концентрации радионуклидов в воде водоема-охладителя против нормативов, сведения о них в тот же день, а при авариях в течение часа с момента обнаружения, направляются в вышестоящие организации, местные органы власти, территориальные органы МПР России, Главное управление МЧС России по Курской области, Курский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями Росгидромета, Региональное управление №125 Федерального медико-биологического агентства Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Оперативная информация направляется в вышеперечисленные организации также в случае превышения (в 10 и более раз) уровней загрязнения природной среды по сравнению с фоновыми.

Заключение

В результате прохождения практики были закреплены пройденные в университете теоретические знания, приобретены практические навыки по специальности "Инженерная защита окружающей среды".

Производственная практика проходила на КуАЭС Гидротехнический цех.

В ходе практики были собраны и проанализированы данные по гидротехническому цеху, которые лягут в основу дипломного проекта.

Были изучены все виды деятельности КуАЭС Гидротехнического цеха, которое обеспечивает промышленное водоснабжение КуАЭС, выполняет строительно-монтажные, текущие и капитальные ремонты сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения.

Были приобретены практические навыки анализа экологических процессов в конкретных производственных ситуациях.

Список литературы

1. Федеральный закон №74 от 03.06. 2006 Водный кодекс Российской Федерации

2. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

3. СНиП 33-101-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения

4. Приказ МЧС России № 105 от 28.02. 2003 Требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения

5. Постановление Правительства РФ № 307 от 14.03. 1997 Положение о ведении государственного мониторинга водных объектов

6. СП АС-03 Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций

7. СанПиН 3.2.1333-03 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации

8. Федеральный закон № 117-ФЗ от 23.06. 1997 О безопасности гидротехнических сооружений

9. ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериалогического анализа

10. ГОСТ 24849-81 Вода питьевая. Полевые методы санитарно-микробиологического анализа

Приложения

Приложение А

Горбач      Горбач

II очередь

I очередь

УДЖГ-14рI

УДЖГ-14рI

АБК-I

штабГО КДУ-4

γ- датчик

Отводящий

канал

ЦирководаТГ-5-6

ЦирководаТГ-3-4

ЦирководаТГ-7-8

ЦирководаТГ-I-2

канал

Приложение Б

Зависимости объемов и площадей водоема-охладителя

первой и второй очередей Курской АЭС от уровней воды