Задание

на курсовой проект паровой турбины типа К-500-65/3000 слушателя ИПК МГОУ, специальность 1010 Локтионова С.А. шифр 08

Разработать проект паровой турбины ПОАТ ХТЗ К-500-65/3000 (ЦВД).

Исходные данные:

1. Номинальная мощность ЦВД, 	МВт							48

2. Начальное давление пара, 	МПа							6,8

3. Начальная влажность пара, 	%							0,5

4. Противодавление за ЦВД,	МПа							0,28

5. Парораспределение 								 	по выбору

6. Частота вращения,		об/мин							3000

Графическая часть: вычертить продольный разрез ЦВД

Руководитель проекта Томаров Г.В.									
Краткое описание конструкции турбины К-500-65-3000-2

Конденсационная паровая турбина ПОАТ ХТЗ типа К-500-65-3000-2 без регулируемых отборов пара, с однократным двухступенчатым пароперегревом, устанавливается на одноконтурной АЭС с ректором типа РБМК-1000. Она предназначена для преобразования тепловой энергии водяного пара в механическую энергию вращения роторов турбогенераторов типа ТВВ-500-2У3.

Турбина работает с частотой вращения n=50c-1 и представляет собой одновальный пятицилиндровый агрегат активного типа, состоящий из одного ЦВД и 4-х ЦНД. ЦНД расположены симметрично по обе стороны ЦВД. ЦНД имеют 8 выхлопов в 4 конденсатора.

Пароводяная смесь из реактора поступает в барабан-сепараторы, в которых насыщенный пар отделяется от воды по паровым трубопроводам направляется к 2-м сдвоенным блокам стопорно-регулирующих клапанов (СРК).

После СРК пар поступает непосредственно в ЦВД, в среднюю его часть через два противоположно расположенных горизонтальных патрубка.

Корпус ЦВД выполнен 2-х поточным, двухстенной конструкции. В каждом потоке имеется 5 ступеней давления, две ступени каждого потока расположены во  внутреннем цилиндре, две ступени – в обойме и одна непосредственно во внешнем корпусе.

Проточная часть ЦВД снабжена развитой системой влагоудаления. Попадающая на рабочие лопатки влага отбрасывается центробежными силами в специальные ловушки, расположенные напротив срезанной части бандажа.

Турбина имеет четыре нерегулируемых отбора пара в ЦВД:

- 1-й отбор за второй ступенью,

- 2-й отбор за третьей ступенью,

- 3-й отбор за четвертой ступенью,

- 4-й отбор совмещен с выхлопным патрубком ЦВД.

Для исключения выхода радиоактивного пара из турбины, в ней предусмотрены концевые уплотнения, питающиеся «чистым» паром от специальной испарительной установки.

I. Процесс расширения пара в турбине в  h,s-диаграмме.

- При построении процесса расширения в h,s-диаграмме принимаем потери давления в стопорных и регулирующщих клапанах равными 4 % от Р0:

P/P0 =0,04;	P = P0 * 0,04 = 6,8 * 0,04 = 0,272 МПа;

P0 = P0 - P = 6,8 – 0,27 = 6,53 МПа

По h,s-диаграмме находим: h0 = 2725  кДж/кг;

0 = 0,032 м3/кг ; 		hк = 2252   кДж/кг;		x0 = 0,995

- Располагаемый теплоперепад в турбине:

H0 = h0 – hк =	2725 – 2252 =	 472 кДж/кг;

- Задаемся значением внутреннего относительного КПД турбины: oi = 0,8.

Принимаем КПД генератора г = 0,985, КПД механический м = 0,99.

- Расход пара на ЦВД:

Т.к. ЦВД выполнен двухпоточным, то расход пара на один поток G1 = 65,18  кг/с.

- Из расчета тепловой схемы турбины – относительный расход пара в отборах ЦВД:

1 = 0,06;	2 = 0,02;	3 = 0,03;

- Расход пара через последнюю ступень ЦВД:

II. Предварительный расчет 1-й ступени.

- Задаемся величиной располагаемого теплоперепада на сопловой решетке hос=80 КДж/кг.

По h,s-диаграмме , удельный объем пара на выходе из сопловой решетки 1t = 0,045 м3/кг.

- Определим диаметр 1-й ступени:

где 1= 0,96 – коэффициент расхода, принннят по [1];

= 5 (15)% - степень реактивнности, принят по [1];

1э = 11 - угол выхода пара из сопловой решетки:

е =1– степень парциальности:

Хф =0,5 – отношение скоростей, принимая согласно l1, где

l1 = 0,015 м –высота сопловой решетки , по [1].

- Теплоперепад сопловой решетки:

- Проверка

III. Предварительный расчет последней ступени.

- При предварительном расчете ЦВД с противодавлением, где объемы пара возрастают незначительно, диаметр у корня лопаток (корневой диаметр dк) принимают постоянным. В этом случае высота рабочих лопаток 1-й и последней ступеней связаны приближенной зависимостью:

, где:

l2= l1 +  = 0,015 + 0,003 = 0,018м – высота рабочей лопатки 1-й ступени;

zt = 0,5 м3/кг – удельный объем пара за последней ступенью (по h,s-диаграмме).

2t 1t = 0,045 м3/кг

=0,178м

- Диаметр последней ступени:

dz = (d1 – lz) + lz = (1,05-0,018)+0,178= 1,21 м.(1,46)

IV. Выбор числа ступеней ЦВД и распределение теплоперепадов между ними.

- Строим кривую изменения диаметров вдоль проточной части ЦВД. По оси абсцисс откладываем произвольные равные отрезки. На пересечении с кривой изменения диаметров, получаем примерные диаметры промежуточных ступеней (см. рис. 1).

(d1 = 1,05 м;	d2 = 1,09 м; 	d3 = 1,13 м; 	d4 = 1,17 м; 	d5 = 1,21 м;)

d1 = 1,3 м;	d2 = 1,34 м; 	d3 = 1,38 м; 	d4 = 1,42 м; 	d5 = 1,46 м;

- Располагаемые теплоперепады для каждой ступени:

hоz = 12,3 * (dz/Хф)2

hо1 =56,96 КДж/кг;(83,15)	hо2 =59,12 КДж/кг;(88,34)	hо3 =61,3 КДж/кг;(93,7)

hо4 =63,46 КДж/кг;(99,21)	hо5 =65,63 КДж/кг.(104,87)

- Средний теплоперепад ступени:

hоср =94,9 КДж/кг;(61,3)

4.Коэффициент возврата теплоты:

q = *(1-coi)*Н0*(z’-1)/z’, где

coi =0,97 – ожидаемое КПД ступени;

= 2,8*10-4 – коэффициент для турбин на насыщенном паре;

z’ = 5 – число ступеней (предварительно)

q = 2,8*10-4*(1-0,97)*472*(5-1)/5 = 3,17*10-3

5. Число ступеней ЦВД:

q = *(1-coi)*Н0*(z’-1)/z’, где

- = 4,995

- 6. Уточнение теплоперепадов для каждой ступени:

Расхождение :

Распределим равномерно по всем ступеням и уточним теплоперепады каждой ступени:

h’оz = hоz + /z

| № ступени | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dст, м | 1,3 | 1,34 | 1,38 | 1,42 | 1,46 |
| hоz , КДж/кг | 83,15 | 88,34 | 93,7 | 99,21 | 104,87 |
| h’оz ,КДж/кг | 82,35 | 87,54 | 92,9 | 98,41 | 104,07 |

V. Детальный расчет первой ступени ЦВД.

- Степень реакции по среднему диаметру:

ср1 =

- Изоэнтропный теплоперепад в сопловой решетке:

hос = (1 - ) * h0 = (1-0,024) *93,05  = 90,82  КДж/кг.

- Энтальпия пара за сопловой решеткой:

hc = h0 – hoc = 2725 – 90,82= 2634,18 КДж/кг.

- По h,s-диаграмме определим параметры пара:

1t = 0,046 м3/кг, 	Р1 = 4,3 МПа.

- Теоретическая скорость пара на выходе из сопловой решетки:

- Выходная площадь сопловой решетки:

1 = 0,97 – коэффициент расхода.

- Высота сопловой решетки:										l1 =

- Число Маха:

M1t =

к = 1,35 – показатель адиабаты пара.

- По значениям M1t и 1э из атласа профилей выбираем профиль сопловой решетки:

С-90-09-А; 		t = 0,78;	b1 = 6,06 см

- Число лопаток:

Z =

- Коэффициент скорости сопловой решетки:

= 0,97 (рис. 2.29а [2]).

- Построим входной треугольник скоростей (см. рис 2):

С1 =  * С1t  =0,97*426,2=413,4 м/с

U =  * d *n =3,14*1,3*50=204,1 м/с

- По треугольнику скоростей определяем относительную скорость входа в рабочую решетку и угол направления этой скорости:

1 = 213 м/с;			1 = 22.

- Потери энергии при обтекании сопловой решетки:

- Изоэнтропный теплоперепад в рабочей решетке:

hор =  * hо1 = 0,024 * 93,05 = 2,23 кДж/кг

- Энтальпия пара в конце изо энтропного расширения:

hр = hс + hc - hор = 2634,18 + 5,4 – 2,23 = 2637,35 кДж/кг

- Параметры пара за рабочей решеткой по h,s-диаграмме:

2t = 0,046 м3/кг, 	Р2 = 4,3 МПа.

- Теоретическая относительная скоорость выхода пара из рабочей решетки:

2t =

- Площадь рабочей решетки:

- Высота рабочей лопатки:

l2 = l1 +  = 0,011 + 0,003 = 0,0113 м

- Эффективный угол выхода пара из рабочей решетки:

;   2э = 18,1.

- Число Маха:

M2t =

- По значениям M2t и 2э из атласа профилей выбираем профиль рабочей лопатки:

Р-26-17-А; 		t = 0,65;	b1 = 2,576 см

- Число лопаток:

Z2 =

- Коэффициент скорости в рабочей решетке:

= 0,945 (рис. 2.29а [2]).

- Построим выходной треугольник скоростей (см. рис 2).

По треугольнику скоростей определяем относительную скорость на выходе из рабочей решетки и угол направления этой скорости:

2 = 	* 2t = 0,945 * 223,2 = 210,9 м/с;

sin 2 = sin 2э * (2 / )  = sin18,1*(0,94/0,945)= 0,309,

2 18

- Из выходного треугольника скоростей находим абсолютную скорость выхода пара из ступени и выход ее направления:

С2 = 71 м/с,		2 = 94.

- Потери при обтекании рабочей решетки:

- Потери с выходной скоростью:

- Располагаемая энергия ступени:

E0 = h – xв.с. * hв.с. = 93,05 – 2,52 = 90,53;

xв.с. =1 – с учетом полного использования С2.

- Относительный лопаточный КПД:

, и проверяем

Расхождение между КПД, подсчитанным по разным формулам, незначительно.

- Относительные потери от утечек через диафрагменные уплотнения подсчитываются для последующих ступеней:

, где

Кy – поправочный коэффициент ступенчатого уплотнения;

Мy – коэффициент расхода уплотнения (рис. 3.34 [1]);

Zy – число гребней диафрагменного уплотнения;

1 – коэффициент расхода сопловой решетки;

F1 – выходная площадь сопловой решетки;

Fy =  * dy * y – площадь проходного сечения;

dy – диаметр уплотнения;

y – радиальный зазор.

- Относительные потери утечек через бандажные уплотнения:

y =		,где

dn = d1 + l2 = 1,3 + 0,018	=1,318	- диаметр по периферии;

э – эквивалентный зазор, 	э =	,где

а = 1 мм – осевой зазор лопаточного бандажа;

z = 1 мм – радиальный зазор;

zr = 2 – число гребней в надбандажном уплотнении.

э =

y =

- Абсолютные потери от утечек через уплотнения ступени:

hу =у * Е0=0,045*90,46= 4,034кДж/кг

- Относительные потери на трение:

тр =		,где

Ктр = (0,450,8)*10-3 – зависит от режима течения.

тр =

- Абсолютные потери на трение:

hтр =тр * Е0= 0,0108*90,46 = 0,98 кДж/кг

- Относительные потери от влажности:

вл = 	, где

y0 = 0,5 % - степень влажности перед ступенью;

y2 = 7,5 % - степень влажности после ступени;

вл =2*0,5[0,9*0,005+0,35((0,075-0,005)]=0,029

- Абсолютные потери от влажности:

hвл =вл * Е0= 0,029 *90,46= 2,623 кДж/кг

- Используемый теплоперепад ступени:

hi = E0 - hc - hp - hв.с. - hy - hтр - hвл =

= 90,46 – 5,4 – 2,66 – 2,52 – 4,034 – 0,98 – 2,623 = 72,24 кДж/кг

- Внутренний относительный КПД ступени:

oi = hi / E0 = 72,24 / 90,46 = 0,8

- Внутренняя мощность ступени:

Ni = Gi * hi =	65,18 * 72,24 = 4708,6 КВт.

Список используемой литературы:

- «Тепловой расчет паровой турбины» Методические указания по курсовому проектированию. М.:МГОУ, 1994г.

- Яблоков Л.Д., Логинов И.Г. «Паровые и газовые турбоустановки», 1988г.

- Щегляев А.В. «Паровые турбины», 1976 г.

- Теплофизические свойства воды и водяного пара п/р Ривкина, Александрова, 1980г.