4.3. Противопожарная защита.

а) объектов на строй площадке.

Водоснабжение стройплощадок осуществляется от существующих сетей водопровода. Давление воды в трубопроводе должно быть не менее 40м. В качестве резерва запаса воды используются две пожарные емкости объемом 100м3 каждая.

Схема системы пожарного водоснабжения принята с учетом требований п.2,14 и п.8,5 СНиП 2.04.02-84" Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Принят один пожар на строящемся тоннеле. Сети водопровода приняты тупиковыми.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарного гидранта ПГ-3000 (Н750мм), установленного на водопроводной сети стройплощадок на расстоянии 50м от портала.

Внутреннее пожаротушение производится при помощи порошковых огнетушителей типа ОП-8Б, установленных в зданиях административно-бытового комплекса и служебных вагончиках. В качестве резервного водоснабжение при пожаре используется мотопомпа, присоединяемая к тупиковой разводящей водопроводной сети или к емкостям запаса воды

На стройплощадках предусмотрена установка насосной станции для повышения напора в водопроводной сети при тушении пожара в подземных выработках.

В качестве источника водоснабжения в насосной станции используются пожарные емкости, расположенные рядом с насосной. Насосная станция соответствует второму классу надежности. Насосы должны обеспечиваться бесперебойным питанием от двух независимых фидеров.

В качестве мероприятий, предотвращающих пожар на стройплощадке, должны соблюдаться следующие требования:

- сооружения, непосредственно примыкающие к порталу должны сооружаться из несгораемых материалов;

- вся территория около устья тоннеля должна быть очищена от леса, кустарника, и другой растительности, а также горючих материалов;

- склады горючих и смазочных материалов, отвалы горючих и самовозгорающих пород, а также котельных шлаков разрешается размещать на расстоянии не ближе 100м от портала и с учетом господствующего направления ветра.

Табл. 1. Перечень необходимого оборудования и материалов в противопожарном складе стройплощадок Северного и Южного порталов.

| №№ |  | # Единица |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | # Наименование | измерения | Количество |
| 1 | Передвижной порошковый |  |  |
|  | огнетушитель марки ОП-500 | шт. | 1 |
| 2 | Ручные порошковые |  |  |
|  | огнетушители марки ОП-8Б | шт. | 100 |
| 3 | Запас огнетушащего порошка | т | 3 |
|  | марки П-2АП |  |  |
| 4 | Насос электрический |  |  |
|  | производительностью 60м3час | шт. | 1 |
| 5 | Мотопомпа МП-600А | шт. | 1 |
| 6 | Шланг всасывающий к насосу | компл. | 1 |
| 7 | Кабель резиновый для насоса |  |  |
|  | длиной не менее 100м с пусковой | компл. | 1 |
|  | электроаппаратурой |  |  |
| 8 | Пожарные рукава (шланги |  |  |
|  | резиновые) диаметром 75мм | м | 500 |
| 9 | Стволы пожарные | шт. | 5 |
| 10 | Ведра железные | шт. | 10 |
| 11 | Носилки рабочие | шт. | 5 |
| 12 | Лопаты совковые с черенками | шт. | 5 |
| 13 | Лопаты штыковые с черенками | шт. | 5 |
| 14 | Топоры | шт. | 5 |
| 15 | Гвозди длиной 100-150мм | кг | 20 |

б) подземных выработок.

В тоннеле и штольне предусмотрена прокладка противопожарного водопровода Д 100мм.

Кроме того, в подземных выработках размещены посты с первичными средствами пожаротушения, имеющими в комплекте:

- огнетушитель ручной порошковый марки ОП-8Б - 2шт.;

- ящик с песком вместимостью 0.2м3 - 1шт.;

- пожарный щит с противопожарным инвентарем.

Посты располагаются в тоннеле и штольне через каждые 300м, а также в забоях выработок не далее 30м от груди забоя.

До поступления в необходимом количестве ручных порошковых огнетушителей их могут временно заменять ручные пенные огнетушители.

В одной из выработок на каждом участке тоннеля и штольни оборудуется место для стоянки передвижной установки порошкового пожаротушения типа ОП-500.  Кроме того, в связи с использованием в тоннеле для откатки породы автосамосвалов МОАЗ, предусмотрена дополнительно установка порошкового пожаротушения на каждой стройплощадке.

Все места хранения средств пожаротушения оснащаются табличками с надписями "Огнетушитель", "Песок", "Пожарный щит".  Окраска противопожарного оборудования должна выполняться в соответствии с ГОСТ" Цвета сигнальные и знаки безопасности".

4,4. Подземное пожарное водоснабжение.

1). Общие сведения.

Степень огнестойкости тоннельных выработок -1.

Категория по пожарной опасности - В.

Объем выработок составляет 150 тыс.м3.

Согласно "Правилам техники безопасности при строительстве метрополитенов и подземных сооружений" принимаем расход воды для пожаротушения тоннеля при производстве работ равным 60 м3/час.

Согласно п.6.10 СниП 2.04.01-85 время тушения пожара принято 3 часа.

В   тоннеле    и    штольне   предусмотрена    прокладка противопожарного водопровода Д100 мм, который при строительстве используется для технологических нужд.  Отставание концов пожарно-технологического водопровода от технологического комплекса составляет 30м.  На концах водопровода устанавливаются пожарные краны комплектно:

- вентиль 161р Ду65 - 2 шт.:

- рукав пожарный Ду65 длиной 20 м - 2 шт.;

- ствол пожарный РС70 - 2 шт.;

- головка соединительная цапковая ГЦ-70 - 2 шт.;

- головка соединительная рукавная ГР-70 - 2 шт.

Ящики с пожарными рукавами и стволами переносятся по мере продвижения забоя.

Кроме того, пожарные краны устанавливаются на пожарно-технологическом водопроводе через каждые 100 м, а также на сопряжении тоннеля и штольни.

Для отключения отдельных участков пожарно-технологического водопровода на трубопроводе через каждые 400 м устанавливаются задвижки. При этом предусматривается установка переключающих устройств для подачи воды по трубопроводу сжатого воздуха.

2). Расчет пожарных насосов.

1. Определим необходимый напор у пожарного крана

Hпк= hр+ hспр, м ,  где

hр - потери напора в рукаве, м

hспр - необходимый напор у спрыска для создания компактной струи, м

hр= kрq2= 0,00385  16,62  40 = 42,2 м, где

kр - коэффициент   сопротивления   рукава (табличное, по данным Тарасова- Агалатова).

hспр= Sспрq2= 0,63416,62= 174,7 м,  где

Sспр - сопротивление   спрыска (табл. ), равное 0,634 для  dспр=19мм.

Нпк= 21,2+174,7=195,9 м.

В связи с большим потерями давления в пожарном кране (195,5м) при заданном расходе (60 м3/час или 16,6 л/с) принимаем к установке спаренные пожарные краны, т.е. 2 комплекта на каждый пожарный пост. Тогда расход через каждый пожарный кран составит 30 м3/час или 8,3 л/с.

hр= kрq2= 0,00385  8,32  40 = 5,3 м

hспр= Sпр q2=0,634  8,32 =43,7 м

Нпк= 5,3+43,7=49,0 м

2. Определим потери напора в трубопроводе:

- от насосной на Северном портале до забоя тоннеля и штольни

Н1= 1,1Аq2l = 1,1  0,0002813  16,62  576 = 49,1 м.,  где

А - удельное сопротивление трубопровода (табл. );

1,1 - потери на местные сопротивления.

- от насосной на Южном портале до забоя тоннеля

Н1= 1,1Аq2l = 1,1  0,0002813  16,62  874 = 74,5м.

3. Определим геометрическое превышение расчетной	точки над насосом или наоборот hг;

- для северного портала:

Hг= 497 0,03 = 14,9м (-)

- для южного портала:

Hг= 109  0,0258 + 774  0,006= 7,5м  (+)

4. Определим необходимое давление пожарного насоса:

- для северного участка тоннеля и штольни:

Нну= Нпк +Н1- Hг= 49,0 + 49,1 - 14,9 = 83,2 м.

- для южного участка:

Нну= Нпк+Н1- Hг= 49,0 + 74,5 - 7,5 =116 м.

5. Принимаем к установке насосы – повысители напора при пожаре:

- на стройплощадке северного портала - насос типа  ЦНС60-99 -2шт. (1-раб.,    1-рез.), подача 60 м3/ч, напор 99 м, электродвигатель типа 4А180М2 мощностью N=23,5 кВт, габаритные размеры - (1620472676h);

-на стройплощадке южного портала - насос типа  ЦНС60-132 -2шт. (1-раб.,  1-рез.), подача 60 м3/ч, напор 132 м,  электродвигатель типа 4АМ200L2 мощностью N=31,3 кВт, габаритные размеры - (1818492715h).