Содержание.

Стр.

1.Исходные данные.	2

2.Общие данные.	2

3.Система отопления.

3.1.Расчёт тепло потерь через ограждающие конструкции	2

3.2.Расчёт сводных тепло потерь	3

3.3.Расчёт отопительных приборов	3

3.4.Гидравлический расчёт системы отопления	4

4. Инструкция по размещению тепловых агрегатов.

4.1.Общие положения	4

4.2. Планировочные и конструктивные решения	5

4.3.Газоснабжение	5

5.Система вентиляции.

5.1.Аэродинамический расчёт	5

6.Список литературы	6

Приложения:

Краткие технические характеристики газового котла «Сибиряк – 2».

- таблица 1 «Расчёт пеплопотерь через ограждающие конструкции»

- таблица 2 «Расчёт сводных теплопотерь»

- таблица 3 «Расчёт отопительных приборов»

- таблица 4 «Гидравлическиё расчёт системы отопления»

- таблица 5 «Расчёт системы вентиляции»

1.Исходные данные.

Требуется разработать проект: система отопления и вентиляции одноквартирного двухэтажного жилого дома.

Район строительства: Тюмень.

Параметры наружного воздуха (температура наиболее холодной пятидневки с обеспечением 0.92): t=-37 С (из.

Параметры внутреннего воздуха: t =20 С, влажность нормальная.

Ориентация главного фасада: Юго-восток.

Источник теплоснабжения: газовый котёл «Сибиряк-2».

Параметры теплоносителя: 95-75 С.

Отопительные приборы: МС-90-108.

Разводка: нижняя с тупиковым движением теплоносителя.

2.Общие данные.

Характеристика ограждающих конструкций:

-наружные стены: газобетонные блоки толщенной 500мм. R0пр=2,4 м2С/Вт;

-пол: деревянный по лагам, уложенным на желзобетоннные плиты толщенной 220мм. R0пр=2,6 м2С/Вт;

-остекление: тройное в раздельно-спаренных деревянных переплётах R0пр=0,55 м2C/Вт;

-перекрытие верхнего этажа: деревянное с утеплителем из минераловатных плит типа «URSA» R0пр=2,2 м2C/Вт;

-входные двери: двойные с тамбуром R0пр=0,9 м2C/Вт;

-внутренние стены и перегородки: кирпичные из обычного глиняного кирпича;

3.Расчёт системы отопления.

3.1.Расчёт теплопотерь через ограждающие конструкции.

Расчёт теплопотерь через ограждающие конструкции приведён в таблице 1 приложения.

Расчет ведётся по формуле:

Qогр=tвр−tнрR0огр×Fогр×n×(1+β)

Где:

Qогр – теплопотери через ограждающие конструкции, Вт;

tвр – температура внутреннего воздуха (из I), C;

tнр – температура наружного воздуха (температура наиболее холодной пятидневки с обеспечением 0.92), C;

R0огр – сопротивление теплопередаче, м2C/Вт;

Fогр – площядь ограждающей конструкции, м2;

n – коэффициент соприкосновения ограждающей конструкции с наружным воздухом (из II 3);

(1+) – добавочные потери теплоты в долях отосновных потерь (в соответствии с III прил 8.1).

3.2.Расчёт сводных теплопотерь.

Расчёт  сводных теплопотерь приведён в таблице 2 приложения.

Расчет ведётся по формулам:

Qвент=0,28×Cв×Gи×(tвр−tнр)×k

где:

Св – удельная теплоёмкость воздуха, Св=

Gи – количество воздуха поступающего в помещение;

tвр – температура внутреннего воздуха (из I), C;

tнр – температура наружного воздуха (температура наиболее холодной пятидневки с обеспечением 0.92), C;

k – коэффициент учёта влияния встречного теплового потока, k=0.7;

Qбыт=21×Fпл;

где:

Qбыт – бытовые теплопоступления Вт;

Fпл – площадь пола в помещении м2.

Qот=Qогр+Qвент-Qбыт;

где:

Qот – сводные теплопотери;

Qогр – теплопотери через ограждающие конструкции, Вт;

Qвент – затраты на подогрев приточного воздуха;

Qбыт – бытовые теплопоступления Вт;

3.3.Расчёт отопительных приборов.

Расчёт  отопительных приборов приведён в таблице 3 приложения.

Расчет ведётся по формулам:

Δtср=tгор+tохл2−tрв;

где:

tср – температурный напор;

tгор – температура горячей воды C;

tохл – температура охлождённой воды C;

tрв – температура внутреннего воздуха (из I), C;

Gвд=3,6×QотСвд×(tгор−tохл);

где:

Gвд – васход воды через отопительный прибор кг/ч;

Qот – сводные теплопотери Вт;

Свд=4,187 КДж/кгC;

tгор – температура горячей воды C;

tохл – температура охлождённой воды C;

qпр=qном1м2×Δtср701+nGвд360рС;

где:

qном – номинальная плотность теплового потока отопительного прибора, Вт/м2;

tср – температурный напор;

n – коэффициент определяемый в соответствии с III прил.13;

Gвд – расход воды через отопительный прибор кг/ч;

p – коэффициент определяемый в соответствии с III прил.13;

c – коэффициент определяемый в соответствии с III прил.13;

Qтруб=qгоризгор×lгоризгор+qгоризохл×lгоризохл+qвертгор×lвертгор+qвертохл×lвертохл;

где:

q… – удельные теплоотдачи 1 пог. метра открыто проложенного трубопровода, из III прил. 10;

l… – длины открыто проложенных трубопроводов, м;

Qприб=Qот−0.9×Qтруб;

Fприб=Qприбqпр×β1×β2;

где:

Fприб – суммарная площадь отопительных приборов м2;

Qприб – тепло отдаваемое радиаторами отопления;

qпр – расчётная плотность теплового потока Вт/м2;

2 – коэффициент (из III прил.9)

2 – коэффициент (из III прил.9)

Nрасч=Fприбf1с×β4β3;

где:

Nрасч – количество секций отопительных приборов;

Fприб – суммарная площадь отопительных приборов м2;

f1с – площадь 1-й секции м2;

3 – коэффициент учёта числа секций в одном радиаторе;

4 – коэффициент учёта способа установки радиатора в помещении;

Nуст=Nрасч.

3.4. Гидравлический расчёт системы отопления.

4. Инструкция по размещению тепловых агрегатов (из V).

4.1. Общие положения.

4.1.1.В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматические теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя до 115С и давлением теплоносителя до 1.0 МПа отечественного или заруб производства, имеющие разрешение на их применение в установленном порядке.

4.1.2.Размещение тепловых агрегатов предусматривается:

- на кухне при мощности теплового агрегата для отопления 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового нагревателя;

- в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном ) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;

- в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа , а также в помещении пристроенном к жилому дому при их суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.

4.2. Планировочные и конструктивные решения.

4.2.1.При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:

- высота не менее 2,5 м

- объём и площадь помещения из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3

- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости 0,75 часа, а предел распространения огня по конструкции равен нулю

- естественное освещение из расчёта остекления 0,03 м2 на 1 м3 помещения

- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчёта: вытяжка в объёме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объёме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.

4.3. Газоснабжение.

4.3.1.Проектирование системы газоснабжения тепловых агрегатов, использующих в качестве топлива природный газ, следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.01.08-87* “Правил безопасности в газовом хозяйстве”.

4.3.2.Подача природного газа должна осуществляться от газопровода с давлением до 0,003 МПа (0,03 кгс/см2).

4.3.3.Ввод газопровода следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлены тепловые агрегаты.

4.3.4.Отведение дымовых газов следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91*.

4.Система вентиляции.

4.1.Аэродинамический расчёт.

Аэродинамический расчёт системы вентиляции приведен в таблице 5 приложения.

Расчёт ведётся по формулам:

ΔPест=hi×g×(ρнар−ρвн);

где:

Pест – естественное давление;

hi – расстояние от центра вытяжного канала до устья вытяжной шахты;

g – ускорение свободного падения;

Lрасчуч=3600×ωуч×Fуч

ΔPтр=R×lуч×β;

где:

 - коэффициент шероховатости (из III прил. 23).

Z=Σξ×ωуч22×ρв+20;

где:

 - сумма коэффициентов местных сопротивлений каналов на отдельных участках (из III прил. 23)

5.Список литературы:

I.	СНиП 2.08.01-89 “Жилые здания “.

- СНиП II-3-79** «Строительная теплотехника».

- Кривошеин А.Д. Методические указания

«к выполнению курсовой работы по отоплению и вентиляции жилого здания» Омск СибАДИ 1995г.

IV.

V.	«Инструкция по размещению тепловых агрегатов предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов.» Министерство строительства РФ Москва 1996 г.