1 РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

1.1 Определение величины тепловой нагрузки района и построение часовых и годовых графиков тепла.

Для определения тепловых нагрузок при проектировании часто пользуются  укрупненными измерителями. В этом случае расчет может производиться в следующей последовательности:

1.1.1 Определяется общий объем жилых и общественных зданий V, м3:

V=n1⋅Vж+n2⋅V0,

(1)

где n1 и n2 – число жилых и общественных зданий;

VжиV0 – объем одного здания, соответственно жилого и общественного, по наружному обмеру, м3:

М=56⋅30000+6⋅11000=1746000

1.1.2 Определяется площадь поселка S, м2:

S=VVуд,

(2)

где Vуд – удельный объем зданий в м3  на 1 м2   территории

S=17460001.3=1343076.9

1.1.3 Определяется расчетная температура наружного воздуха для отопления и вентиляции для города Астрахань по приложению 1 [1]:

tно=−22C               tнв=−8C

1.1.4 Определяется расчетный переход тепла на отопление жилых и общественных зданий Qож' и Qоо', кВт:

Qож'=qож⋅Vж⋅tвр−tно⋅n1;

(3)

Qоo'=qоo⋅Vo⋅tвр−tно⋅n2;

(4)

где  qож,qоo – удельная теплопотеря жилых и общественных зданий, кВт/(м3·К). Определяется по приближенной формуле ВТИ:

qож=a6Vж;

(4а)

qоo=a6Vo;

(4б)

где а=1,85·10-3 – для кирпичных зданий.

qож=1,85·10-3630000=3.319⋅10−4;

qоo=1,85·10-3611000=3.923⋅10−4;

Принимаем, что в поселке общественные здания имеют следующие назначения:

а) дом культуры

б) школа (два здания)

в) поликлиника

г) детский сад (два здания)

Расчетная внутренняя температура отапливаемых зданий определяется по таблице 2–1 [1]:

tвр=+18C – для жилых домов

tвр=+16C – дом культуры

tвр=+16C – школа

tвр=+20C – поликлиника

tвр=+20C – детский сад

Для жилых зданий:

Qож'=3,319⋅10−4⋅30000(18+22)⋅56=22303,68

Для школы и дома культуры:

Q001'=3,923⋅10−4⋅11000(16+22)⋅3=491,94

Для поликлиники и детского сада:

Q002'=3,923⋅10−4⋅11000(20+22)⋅3=543,73

Расчетный расход тепла на отопление жилых и общественных зданий Qo', кВт:

Qo'=Qoж'+Qoо',

(5)

Qo'=22303,68+(491,94+543,73)=23339,35

Расход тепла на отопление Qo при любой температуре наружного воздуха tн рассчитывается по тем же формулам (3), (4), (5). Полученные результаты сведены в таблицу 1.

1.1.5 Определяется расчетный расход тепла на вентиляцию с рециркуляцией Qв, кВт:

Qв=qв⋅Vo⋅tвр−tнв,

(6)

где qв– удельный расход тепла на вентиляцию определяются по приложению 2 [1], кВт/(м3·К):

qB1=0.4⋅10−3 – для дома культуры

qB2=0.1⋅10−3 – для школы

qB3=0.29⋅10−3 – для поликлиники

qB4=0.29⋅10−3 – для детского сада

QB1=0.48⋅10−3⋅11000⋅(16+8)=126.72

QB2=0.1⋅10−3⋅11000⋅(16+8)⋅2=52.8

QB3=0.29⋅10−3⋅11000⋅(20+8)=89.32

QB4=1.12⋅10−3⋅11000⋅(20+8)⋅2=689.92

QB=126.72+52.8+89.32+689.92=958.76

При любой температуре наружного воздуха tн>tнв расход тепла на вентиляцию определяется по формуле (6). Полученные результаты сведем в таблицу 1.

1.1.6 Определяется среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение Qг.в.ср, кВт:

Qг.в.ср=q⋅m⋅tг−tx⋅c24⋅3600

(7)

где 	m=VжVср – число жителей, проживающих в поселке;

Vср – средний объем жилых зданий на 1 жителя, м3;

q – расход горячей воды на одного жителя в сутки, т/сутки;

с – теплоемкость воды, кДжкг⋅к;

tг – температура воды горячего водоснабжения: tг=60С;

tх – температура холодной водопроводной воды: tх=15С;

m=30000⋅5660=28000

Зимой:

Qг.в.ср=100⋅28000⋅60−5⋅4,224⋅3600=7486,08

Летом:

Qг.в.ср=100⋅28000⋅60−15⋅4,224⋅3600=6125,28

Полученные результаты сведем с таблицу 1.

По полученным данным строится единый суммарный часовой график расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилого поселка. На основании полученного суммарного часового графика расхода тепла Q=f(tн) строится годовой график по продолжительности тепловой нагрузки. Число суток с одинаковой температурой наружного воздуха берется по приложению 3 [1]. График представлен на рис. 1.

Таблица 1. Зависимость расхода тепла от

температуры наружного воздуха.

|  | tно=−22C | tн=−10C | tнв=−8C | tн=0C | tнк=8C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q0, кВт | 23339,35 | 16337,54 | 15170,58 | 10502,70 | 5834,84 |
| QB, кВт | 958,76 | 958,76 | 958,76 | 676,28 | 393,76 |
| Qг.в.ср, кВт | 7486,08 | 7486,08 | 7486,08 | 7486,08 | 7486,08 |
| Q, кВт | 31784,19 | 24853,42 | 23615,42 | 18665,06 | 13714,7 |

1.2 Расчет и построение температурных графиков тепловой сети.

Расчет температурного графика центрального качественного регулирования по отопительной нагрузке τ01;τ02=f(Q0) или τ01;τ02=f(tн) производится по формулам:

τ01=tв+Δt'⋅Q0.8+δτ'−0.5θ'⋅Q0

(8)

τ02=τ01-δτ' ⋅Q0=tв+Δt' ⋅Q0.8−0.5θ'⋅Q0

(9)

τ03=τ8+δτ' ⋅Q0.8+0.5θ'⋅Q0

(10)

где Δt'=τ03'+τ02'2−tвр=95+702−18=64.5C – расчетная средняя разность температур отопительного прибора, C;

δτ'=τ01'−τ02'=150−70=80C – расчетный перепад температур сетевой воды в отопительной установке;

θ'=τ03'−τ02'=95−70=25C – расчетный перепад температур в отопительных приборах.

Задаваясь различными значениями Q0 или различными значениями tн, получаем соответственно значения τ01,τ02,τ03.

При tн=tнo=−24C

τ01=18+64.5⋅10.8+80−0.5⋅25⋅1=150C;τ02=18+64.5⋅10.8+0.5⋅25⋅1=70C;τ03=18+64.5⋅10.8+0.5⋅25⋅1=95C;

При любой температуре наружного воздуха τ01,τ02,τ03 определяются по формулам (8), (9), (10) соответственно. Полученные результаты сведем в таблицу 2.

Таблица 2. Зависимость температуры сетевой воды от наружной температуры

| tн,C | tно | tнв | 0 | tнu | tнк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q0, кВт | 23339,4 | 15170,5 | 10502,7 | 6535,03 | 5834,8 |
| Q0 | 1 | 0,65 | 0,45 | 0,28 | 0,25 |
| τ01,C | 150 | 107,57 | 82,43 | 60 | 57,2 |
| τ21,C | 70 | 55,57 | 46,23 | 37,5 | 35,1 |
| τ03,C | 95 | 71,8 | 57,67 | 45 | 42,4 |

Но так как температура в подающей линии не может быть ниже 60C из-за наличия нагрузки горячего водоснабжения, то при tн=tнк температуры τ01,τ02,τ03  будут иметь следующие значения:

τ01=60C;τ02=37.5C;τ03=45C;

График зависимости температуры в подающей линии и обратной линии тепловой сети от температур наружного воздуха представлен на рис. 2.

Вывод: В ходе работы были определены величины тепловых нагрузок района и  их зависимость от температуры наружного воздуха. Расчетный расход тепла на отопление Q0'=23339.35кВт. Расчетный расход тепла на вентиляцию QB=958.76кВт. Расчетный расход тепла на горячее водоснабжение QГB=7486,08кВт – зимой и QГB=6125,28кВт – летом. Так же был рассчитан температурный график тепловой сети.