2 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

2.1 Определение расходов сетевой воды.

При качественном регулировании отпуска тепла по отопительной нагрузке расход сетевой воды на отопление не зависит от температуры наружного воздуха.

Расчетный расход сетевой воды на отопление определяется при tно=−22C:

а) для поселка G0', кг/с:

G0'=Q0'c⋅τ01'−τ02',

(11)

где τ01'и τ02' – расчетные температуры воды C.

с – теплоемкость воды, кДжкг⋅к;

G0'=23339.44.19⋅150−70=69.63

б) для предприятий G0п', кг/с:

G0П'=Q0П'c⋅τ01'−τ02',

(12)

где Q0п' – расход тепла на отопление предприятий, кВт

G0П'=40004.19⋅150−70=11.93 кг/с

Расчетный расход сетевой воды на вентиляцию GB определяется при расчетной температуре наружного воздуха tнв:

Gв=Qвc⋅τ01} }  - τ rSub { size 8{02} }  rSup { size 8{,

(13)

где τ01} } иτ rSub { size 8{02} }  rSup { size 8{ – температура сетевой воды в подающей линии и в обратной линии после отопления, соответствующие температуре наружного воздуха tнв:

Gв=958,764.19⋅107,57−55,57=4,4

Расчетный расход сетевой воды на горячее водоснабжение для открытой системы водоснабжения Gг''', кг/с:

Gг'''=Qгpc⋅

(14)

где τ01
            '} } =t rSub { size 8{г} } =60
             lSup { size 8{0} } С} {

Gг'''=14972,64,19⋅60−5=64,97

В открытой системе теплоснабжения вода для горячего водоснабжения забирается частично из подающей и частично из обратной линии тепловой сети с таким расчетом, чтобы была обеспечена температура смеси tг=60С.

Относительные расходы в подающей и обратной линиях могут быть определены по формулам:

β=tг−τ02τ01−τ02;

(15)

1−β=τ01−tгτ01−τ02,

(16)

где β,(1−β) – доля расхода воды на горячее водоснабжение, получаемое из подходящей и обратной линии.

При tн=tнк=8С вся вода на горячее водоснабжение подается из подающей линии, в этом случае β=1, а (1−β)=0.

При tн=tнг=−11.5С вся вода на горячее водоснабжение подается из подающей линии, в этом случае β=0, а (1−β)=1.

Определим β,(1−β) при tн=tнв по формулам (15), (16):

β=60−55.57107.57−55.57=0.085

(1−β)=0.915

Определим β,(1−β) при tн=0С по формулам (15), (16):

β=60−46.4382.43−46.43=0.377

(1−β)=0.623

Определим расход воды на горячее водоснабжение Gг, кг/с:

Gг=Qг.в.срc⋅tг−tx,

(17)

где с – теплоемкость воды, кДжкг⋅к;

Gг=7486.084.19⋅60−5=32.48

Определяются расходы сетевой воды GгпиGгo, кг/с:

из подающей линии:

Gгп=Gг⋅β

(18)

из обратной линии:

Gгo=Gг⋅(1−β).

(19)

Используя формулы (18) и (19) производим расчет расходов воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

при tн=tнк=8С:

Gгп= 32.48⋅1=32.48Gгo= 32.48⋅0=0

при tн=tнu=6.2С:

Gгп= 32.48⋅1=32.48Gгo= 32.48⋅0=0

при tн=0С:

Gгп= 32.48⋅0.377=12.24Gгo= 32.48⋅0.623=20.24

при tн=tнв=−8С:

Gгп= 32.48⋅0.085=2.76Gгo= 32.48⋅0.915=29.72

при tн=tнг=−11.5С:

Gгп= 32.48⋅0=0Gгo= 32.48⋅1=32.48

при tн=tнo=−24С:

Gгп= 32.48⋅0=0Gгo=G'г

где G'г=7486.0870−5⋅4.19=27.5кгс

Определяется расчетный расход сетевой воды, подаваемой в ТЭЦ на поселок на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение Gп', кг/с:

Gп'=Gов'2+Gов'⋅Gгр+0,5Gгр2

(20)

где Gов',Gгр – расчетный расход сетевой воды на отопление и вентиляцию поселка и расчетный расход на горячее водоснабжение

Gп'=69.632+69.63+4.4⋅64.97+0,564.972=111.359кгс

Расчетный расход сетевой воды на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение на поселок и предприятие определяется по формуле (20)

Gп'=69.63+4.4+11.932+69.63+4.4+11.93⋅64.97+0,564.972=131.13кгс

График зависимости суммарного расхода воды от температуры наружного воздуха представлен на рис. 3.

2.2 Гидравлический расчет водяной тепловой сети

2.2.1 Для построения плана района и расчетной схемы водяной сети необходимы следующие вычисления:

Площадь одного квартала Sкв, м2:

Sкв=Snкв,

(21)

где S – площадь поселка, м2;

nкв=6     – число кварталов в поселке (принимаем).

Sкв=13430776=223846.6

Сторона квартала lкв, м:

lкв=Sкв=223846,6=473,12

Длина первого участка водяной сети L1, м:

L1=l1+0.5⋅lкв,

где l1 – ширина зеленой зоны, м:

L1=1200+0.5⋅473.12=1436.7

Длина второго и третьего участка водяной сети равняется сторонам квартала:

L2=L2=lкв=473.12м

Длина ответвления определяется как половина стороны квартала:

Lотв=0,5⋅lкв=0,5⋅473.12=236,7м

Расход сетевой воды на участках G, кг/с:

G=n⋅G'nкв,                                            (22)

где  G' – Расход сетевой воды на поселок, т/с,

n – число кварталов, которые обеспечиваются водой на этом участке.

Расход сетевой воды на первом участке:

G1=6⋅111.356=111.35кгс

Расход сетевой воды на втором участке:

G2=4⋅111.356=74,24кгс

Расход сетевой воды на третьем участке:

G3=2⋅111.356=37,12кгс

План района представлен на рис. 4.

2.2.2 Гидравлический расчет главной магистрали.

Задаются коэффициентом местных потерь с=0,20,3. Плотность воды принимается постоянной и равной ρ=975кгм3, при τср=75С; значение абсолютной эквивалентной шероховатости Rэ=0.0005м; постоянный коэффициент для воды AdB=117⋅10−3м0,62кг0,19; Удельное линейное падение давления RВ=40Пам.

Предварительный расчет диаметров трубопроводов производится по формуле:

d''=AdB⋅G0.38RB0.19,

(23)

Расчет действительного удельного падения давления RB' производится по формуле:

RB'=ArB⋅G2d'5.25,  Пам                                (24)

где d' – уточненный диаметр трубопровода, м.

Первый участок главной магистрали:

d1''=117⋅10−3⋅111.3590.38400.19=0.348м,

Уточняем по ГОСТу диаметр: d'=350мм

RB1'=13.62⋅10−6⋅111.35920.355.25=41.94Пам

Второй участок главной магистрали:

d2''=117⋅10−3⋅74,240.38400.19=0.298м,

Уточняем по ГОСТу диаметр: d'=300мм

RB2'=13.62⋅10−6⋅74,2420.35.25=41.74Пам

Третий участок главной магистрали:

d3''=117⋅10−3⋅37,120.38400.19=0.229м,

Уточняем по ГОСТу диаметр: d'=250мм

RB3'=13.62⋅10−6⋅37,1220.255.,25=27,18Пам

При полученном диаметре d' уточняется величина местных потерь. При этом принимается, что на участке через каждые 100 м установлены компенсаторы, на магистрали у ответвления и на ответвлении устанавливаются задвижка и тройники.

Определяется эквивалентная длина местных сопротивлений lэ, м:

lэ=Al⋅ξd'1.25

(25)

где Al– постоянный коэффициент (таблица 5-2 [1]),

ξ– сумма местных сопротивлений на участке (приложение 10 [1]).

Для тепловой сети выбираем следующую арматуру:

- компенсатор сальниковый разгруженный,

- задвижки,

- тройники.

Постоянный коэффициент: Ak=60.7м−0,25.

Длина местных сопротивлений на первом участке:

На линии по длине устанавливаются 14 компенсаторов, 3 задвижки и 2 тройника. Эквивалентную длину местных сопротивлений определим по формуле (25):

lэ1=60.7⋅14⋅02+3⋅0.4+2⋅3⋅0.351.25=163.4м

Длина местных сопротивлений на втором участке:

На линии по длине устанавливаются 4 компенсатора, 1 задвижка и 2 тройника.

lэ2=60.7⋅4⋅02+1⋅0.4+2⋅3⋅0.31.25=97.03м

Длина местных сопротивлений на третьем участке:

На линии по длине устанавливаются 4 компенсаторов, 1 задвижка и 2 тройника.

lэ3=60.7⋅4⋅02+1⋅0.4+2⋅3⋅0.251.25=77.35м

Определяется падение давления или напора в подающей линии на участке ΔPп или ΔHп:

ΔPп=ΔP0=RB'l+lэ, Па,

(26)

ΔHп=ΔPпγ, м,

(27)

где γ=9555нм3

Падение давления на первом участке:

ΔPп=ΔP0=41.941436.7+163.4=67108.194 Па,

ΔHп=67108.194 9555=7.023м,

Падение давления на втором участке:

ΔPп=ΔP0=41.74473.12+97.03=23798.061 Па,

ΔHп=23798.061 9555=2.49м,

Падение давления на третьем участке:

ΔPп=ΔP0=27.18473.12+77.15=14961.77 Па,

ΔHп=14961 9555=1.57м,