2.2.3 Гидравлический расчет ответвлений:

Определяется диаметр по формуле

dотв'''=117⋅10−3⋅18.550.38400.19=0.176м,

По ГОСТу определяется диаметр: d'отв=175мм

Расчет действительного удельного падения давления определяется по формуле (24):

RB'=13.62⋅10−6⋅18.5520.1755.25=44.15Пам

Эквивалентная длина местных сопротивлений рассчитывается по формулам (25):

lэ1=60.7⋅2⋅02+1⋅0.4⋅0.1751.25=5.5м

Падение давления или напора на ответвлении определяется по формулам (26) и (27):

ΔPп=ΔP0=44.15236.7+5.5=10693.13 Па,

ΔHп=10693.13 9555=1.12м

2.2.4 Гидравлический расчет ВТС на предприятие:

Определяется диаметр по формуле (23)

dпр'''=117⋅10−3⋅11.930.38400.19=0.149м,

По ГОСТу уточняем диаметр: d'пр=150мм

Действительное падение давления рассчитывается по формуле (24):

RB'=13.62⋅10−6⋅11.9320.155.25=40.98Пам

Эквивалентная длина местных сопротивлений рассчитывается по формулам (25):

lэ1=60.7⋅7⋅02+2⋅0.4+2⋅3⋅0.151.25=46.44м

Падение давления или напора на ответвлении определяется по формулам (26) и (27):

ΔPп=ΔP0=40.98800+46.44=34687.07 Па,

ΔHп=34687.07 9555=3.63м,

По результатам гидравлического расчета для водяной тепловой сети строится пьезометрический график, представленный на рис. 5.

2.2.5 Определение напора насоса:

К температуре воды τ01' добавим 30С для предотвращения вскипания. Получим температуру τ=150С+300С=180С. По таблице для воды и водяного пара [2] определяем давление насыщения при этой температуре PН1:

PН1=1.0027⋅106Па или

HН1=105м

Для предотвращения вскипания в ПВК добавляем 10 м и 25 м – статический напор. В результате напор насоса будет равен:

HН=105+10+25=140м

2.3 Гидравлический расчет паровой сети.

На предприятие для технологических нужд подается пар из отбора турбины. Расход пара Gп определяется по максимальному часовому расходу тепла, подаваемого потребителю.

Gп=Qпмiп−iк, кг/с

(28)

где iп – энтальпия пара у потребителя, кДжкг;

iк– энтальпия конденсата, возвращаемого от потребителя, кДжкг.

Gп=50002777.1−300=2.02 кг/с

Определяем удельное падение давления главной магистрали:

Rп=Pн−Pкl1+α, Па/м

(29)

где l – длина трубопровода, м.

Rп=15−10⋅1058001+0,3=480, Па/м

Средняя плотность пара:

ρср=ρн+ρк2, кг/м3

(30)

где ρн – плотность пара в начале участка,  кг/м3

ρк – плотность пара в конце участка,  кг/м3

ρср=10,118017+10,193812=6.81, кг/м3

Определяем диаметр паропровода по формуле:

d'=Ad⋅Gп0.38Rп⋅ρср0.19, м

(31)

где Ad – постоянный коэффициент (таблица 5-2 [1])

d'=0,414⋅2.020.38480⋅6.810.19=0.116, м

Уточняем по ГОСТу диаметр: dп=175мм

Определяем действительное удельное падение в паровой сети по формуле (24):

Rп'=10,6⋅10−3⋅2,0220.1755,25=403,4Пам

Эквивалентная длина местных сопротивлений рассчитывается по формулам (25):

lэ1=76,4⋅0,6⋅0.1751,25=5.2м

Падение давления или напора на ответвлении определяется по формулам (26) и (27):

ΔP'п=403.4800+5.2=32481.77 Па

Определяем давление у потребителя:

Pк'=Pн−ΔPп',Па

(32)

где Pн – давление пара в начале участка, Па.

Pк=1500000−324817.7=1175182.3  Па

Расчет закончен, так как выполнено условие:

P'к>Pк

2.4 Гидравлический расчет конденсатопровода.

Определяется расход конденсата, возвращаемого на ТЭЦ,

Gк=Gп⋅ϕ

(33)

где  – коэффициент возврата конденсата

Gк=2.02⋅0.85=1.717кгс

Определяем диаметр конденсатопровода по формуле (23):

dк''=121.0⋅10−3⋅1.7170.38600.19=.068, м

Уточняем по ГОСТу диаметр: dк'=70мм

Определяем действительное удельное падение в паровой сети по формуле (24):

Rк'=16.3⋅10−6⋅1.71720.075,25=55.59Пам

Эквивалентная длина местных сопротивлений рассчитывается по формулам (25):

lэ1=76,4⋅0,6⋅0.071,25=1.65м

Падение давления или напора на ответвлении определяется по формулам (26) и (27):

ΔP'к=55,59⋅800+1,65=44563,7 Па

Вывод: Гидравлический расчет показал, что для обеспечения поселка и предприятия необходимым расходом сетевой воды необходимы следующие диаметры трубопроводов: на первом участке главной магистрали d1=350мм; на втором участке главной магистрали d2=300мм;на третьем участке главной магистрали d1=250мм; на ответвлениях в кварталах dотв=175мм; для ВТС на предприятие d=150мм.

Диаметр трубопровода, идущего на предприятие с ТЭЦ будет равен dп=175мм, а диаметр конденсатопровода dк=70мм.