3 ЕЖЕГОДНЫЕ ИЗДЕРЖКИ ПО ТРАНСПОРТУ ТЕПЛА НА ПОСЕЛОК

Ежегодные издержки по транспорту тепла U включают:

Uтс – ежегодные отчисления на амортизацию и ремонт от начальной стоимости тепловой сети;

Uп – стоимость перекачки теплоносителя;

Uтп – стоимость тепловых потерь;

Uо – стоимость обслуживания;

U=Uтс+Uп+Uтп+U0,рубгод

(34)

3.1 Определение Uтс

Стоимость тепловой сети Kтс определяется по формуле:

Kтс=a⋅l+b⋅M,руб

(35)

где a и b – постоянные коэффициенты, зависящие от способа и условий прокладки, принимаются для расчета:

а = 200 руб./м;   b = 2500руб/м2

l – суммарная длина всех трубопроводов сети, м;

M=d⋅l – материальная характеристика тепловой сети.

l=2⋅L1+2⋅L2+2⋅L3+2(6⋅LKB)+2⋅l2+2⋅l2=2⋅1436.7+2⋅473.12++2⋅473.12+2⋅6⋅236.7+2⋅800+2⋅800=10806.28м

M=2⋅1436.7⋅0.35+2⋅473.12⋅0.3+2⋅473.12⋅0.25+12⋅236.7⋅0.175++800⋅0.175+800⋅0.070+2⋅800⋅0.15=2459.19м2

Ежегодные отчисления от начальной стоимости сети определяются по формуле:

Uтс=fтс⋅Kтс,  рубгод

(36)

где fтс – доля годовых отчислений, принимают 0,075 из расчета: амортизация – 5%, ремонт и общественные расходы – 2,5%.

Uтс=(200⋅10806.28+2500⋅2459.19)⋅0.075=623192.33  рубгод

3.2 Затраты на перекачку теплоносителя

Расход сетевой воды в течение года зависит от зимней и летней тепловой нагрузки, поэтому затраты на перекачку составляют сумму ежегодных издержек на перекачку теплоносителя в зимнее время и летнее время:

Uп=Эз+Эл⋅Zэ,рубгод

(37)

где ЭзиЭл – расход электроэнергии на привод сетевых насосов в зимнее и летнее время, кВтч/год;

Zэ – стоимость электроэнергии, руб/кВтч

Zэ=0.15руб/кВтч

Расход электроэнергии в зимнее время:

Эз=ΔPнз⋅G'ηнч⋅ρ⋅103⋅nз,кВтч/год

(38)

где nз – число часов работы сетевых насосов в отопительный период;

ΔPнз – перепад давлений, развиваемый насосом в зимнее время, берется из гидравлического расчета, Па.

Эз=14⋅105⋅131.130.65⋅1000⋅103⋅4128=1165887,кВтч/год

Расход электроэнергии в летнее время:

Эл=ΔPнл⋅Gгηнч⋅ρ⋅103⋅nлкВтч/год                               (39)

где nл – число часов работы сетевых насосов в летнее время;

ΔPнл – перепад давлений, развиваемый насосом в летнее время, определяется из следующей зависимости:

ΔPнл=Pнз⋅GгG2+Hзд⋅γ=14⋅105⋅64,97111,3592+25⋅9555=715419,12Па

Эз=715419,12⋅64,970.65⋅1000⋅103⋅4632=331331,16 кВтч/год

Затраты на перекачку теплоносителя:

Uп=1165887+331331.160⋅15=224582.7рубгод

3.4 Стоимость тепловых потерь – Uтп

Для приближенного определения теплопотерь сети пользуются следующим выражением:

Qmn=U⋅Mус,Гджгод

(40)

где Mус=М+0,15l – условная материальная характеристика тепловой сети, рассчитанная по наружной поверхности изоляции, м2.

Mус=2459.19+0.15⋅10806.28=4080.132м2

U – удельные ежегодные потери тепла, отнесенные к 1м2 условной материальной характеристики тепловой сети, ГДж/(м2 год);

U=3.6π⋅Rτcp−t01+β⋅m⋅10−6 ГДж/(м2 год)

(41)

где R – коэффициент теплопередачи изолированного теплопровода с учетом канала и грунта, отнесенные условно к наружной поверхности изоляции трубопроводов, Вт/(м2 К)

t0 – среднегодовая температура грунта: t0=4C

 – коэффициент местных тепловых потерь:  =0,2

m – число часов работы теплопровода за отопительный сезон (приложение 1 [1]):

m=4128 часов

τср – среднегодовая температура теплоносителя:

τср=67C

U=3.6⋅0.8⋅3.14⋅1.67−41+0.2⋅4128⋅10−6=0.8987гДжм2год

Qmn=0.897⋅4080.132=3667.4гДжгод

Стоимость тепловых потерь определяется по формуле:

Uтп=Qтп⋅Zтп,рубгод

где Zтп – стоимость тепловых потерь:

Zтп=10рубгод

Uтп=3667.14⋅10=36671.4рубгод

3.5 Стоимость обслуживания – U0

Стоимость обслуживания из-за отсутствия штатных ведомостей ориентировочно определяется по штатному коэффициенту.

Штатный коэффициент по тепловым сетям зависит от вида теплоносителя, радиуса действия и тепловой мощности системы и составляет П=0,3 чел/МВт. Средняя зарплата персонала за год на одного работника принимается З=15000 руб.

U0=П⋅Q⋅З руб/год

(43)

где Q – максимальная тепловая нагрузка, МВт.

U0=0.3⋅31.784⋅15000=143028 руб/год

3.6 Полная стоимость эксплуатационных расходов транспорта тепла на поселок.

Полная стоимость эксплуатационных расходов транспорта тепла на поселок определяется по формуле (34):

U=623192+224582.71+36671.4+143028=1027474.1рубгод

Вывод: В результате расчета выяснили, что ежегодные издержки по транспорту тепла U составляют 1027474 руб/год, где на ежегодные отчисления на амортизацию и ремонт приходится Uтс=623192.33руб/год; затраты на перекачку теплоносителя Uп=224582.71 руб/год; стоимость тепловых потерь Uтп=36671.4руб/год; стоимость обслуживания Uo=143028 руб/год.