- внутренняя канализация

  - Выбор системы  канализации

Исходя из  назначения  здания,  принимаем  хозяйственно-бытовую  канализацию.  Для  отвода  ливневых  вод  с  кровли  предусматриваем водостоки.

  - Выбор  системы  канализации

Схему  хозяйственно-бытовой  канализации  принимаем  из  следующих  элементов:

- Приемники  сточных  вод;

- Гидрозатворы;

- Канализационная  сеть  с  устройствами  для  прочистки  и  вытяжной  частью;

- Выпуски;

- Дворовая сеть.

  - Конструирование  системы

Санитарные  приборы  для  сбора  загрязненной  воды  и  отходов  располагают  в  ванной  комнате,  санузле,  кухне:

- Мойка  чугунная  эмалированная,  размеры ....;

- Ванна  чугунная  белая  длиной .....мм;

- Умывальник  керамический;

- Унитаз,  среднерасположенный  бачок;

Гидрозатворы  устанавливаются  после  мойки,  ванны,  умывальника.  Унитаз  имеет  встроенный  гидрозатвор.

Предусмотрены  пластмассовые  двух оборотные  гидрозатворы:

- Для  мойки  -  32  мм;

- Для  умывальника  -  25 мм;

- Для  ванны  -  40  мм.

Канализационная  сеть  проектируется  из  чугунных  и  керамических  труб.

Канализационная  сеть  состоит  из  стояков,  отводных  трубопроводов  на  каждом  этаже  и  объединяющие  сан-приборы  в  квартире,  а  также  горизонтальные  трубопроводы,  объединяющие  несколько  стояков  в  подвале    и  подводящих  в  выпуск.

Трубопроводы  прокладываются  с  уклоном  в  сторону  выпуска,  величина  уклона  определяется  расчетом.

Диаметр  канализационной  сети  принимается  конструктивно,  исходя  из  условий  не засоренности.

Для  обеспечения  не засоренности  необходимо  присоединить  в  косую  крестовину  с  присоединением  отвода  135   .  Раструбы при  монтаже  располагают  против  движения  воды.  Крепления  трубопроводов  осуществляют  к  строительным  конструкциям  с  помощью  хомутов  или  кронштейнов.  Вертикальные  стояки  диаметром  100 мм  закрепляют  через  3 м.  Горизонтальные  трубопроводы  прокладывают  над  полом  на  столбиках,  обеспечивая  уклон.

Вентиляционный  стояк  выходит  выше  кровли  на  0,5 м.

Устройства  для  прочистки -  ревизии   устанавливают  на  первом  и  последнем  этажах  и  через  2  этажа  на  3-ий.  Их  ставят  на  горизонтальных  трубопроводах,  а  также  в  концевых  участках  и  перед  выходом  из  здания.  Выпуски   канализации  из   запроектированы  диаметром .... м  и  длиной  ... м.

Дворовая  сеть  объединяет  выпуски  из  здания  и  сбрасывает  в  наружную  сеть  городского  коллектора  диаметром ..... мм.  Для осмотра  и  прочистки  коллектора,  а  также  в  местах  изменения  уклона  и  диаметра,  предусмотрены  смотровые  колодцы.  Дворовая  канализационная  сеть  проектируется  диаметром  150  -  200 мм  из  керамических  безнапорных  труб.

Смотровые  колодцы  предусмотрены  в  местах  присоединения  выпусков,  на  поворотах  и  прямых участках  длиной  более  40 м.